## naslov
Investitor: | STANOVANJSKI SKLAD RS, POLJANSKA CESTA 31, LJUBLJANA
Objekt: | STANOVANJSKA SOSESKA NOVO BRDO V OBMOČJU
UREJANJA OPPN 252
FUNKCIONALNA ENOTA E2
Štev. proj.: | 118-16-E2
Predmet: | Električne inštalacije in električna oprema
Popis izdelal: | MAT.EL d.o.o.
Datum: | Junij 2018
REKAPITULACIJA:
| SKUPAJ |  | 0
| DDV | 9.5% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
|  |  | Nadzemni del | Podzemni del | Zunanja ureditev | SKUPAJ
1. Instalacije |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Instalacijska oprema |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Razsvetljava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Varnostna razsvetljava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Stikalni bloki |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. Protipožarni sistem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. Pozivne naprave |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. Telekomunikacijske inštalacije |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. Antenska naprava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. Strojne inštalacije |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. ODT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. Kontrola pristopa v garažo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. Strelovodna naprava, ozemljilo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. Ostalo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DDV | 9.5% | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0 | 0 | 0 | 0

## splošne opombe
UVODNE OPOMBE POPISA
Splošne opomba:
1) Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2) Pomembna opomba:
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik zavezuje, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
V primeru dvoma v usklajenost segmentnega projekta mora izvajalec pred pričetkom predmetnih del opozoriti nadzor in odgovornega projektanta predmetnega načrta, da se uskladi pravilna rešitev!
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Izbor materialov finalne obdelave bo natančno definiran v načrtu notranje opreme!
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- v ceni posamezne postavke morajo biti zajeti vsi potrebni,delovni in pomožni odri
- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbeglede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo varnostnega načrta, vključno z nadzorom koordinatorja varstva pri delu
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov

## instalacije
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža | zunanja ureditev | zunanja ureditev
1 | dvoplaščna, rebrasta, zaščitna cev | DWPØ40mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 980 | 0
2 | dvoplaščna, rebrasta, zaščitna cev | DWPØ63mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
3 | samogasna, gibljiva, zaščitna cev, Æ16 mm, komplet z razvodnicami in ostalim drobnim materialom | RFSØ16 mm | m | 5050 | 20200 | 5900 | 11800 | 8200 | 24600 | 8800 | 8800 | 7500 | 7500 | 72900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | samogasna, gibljiva, zaščitna cev, Æ25 mm | RFSØ25 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | mehansko ojačana, gibljiva, zaščitna cev, Æ16 mm, komplet z razvodnicami in ostalim drobnim materialom | RBTØ16 mm | m | 7560 | 30240 | 8820 | 17640 | 12400 | 37200 | 13200 | 13200 | 11300 | 11300 | 109580 |  | 0 | 20200 | 0 | 0 | 0
6 | mehansko ojačana, gibljiva, zaščitna cev, Æ25 | RBTØ25 mm | m | 185 | 740 | 260 | 520 | 405 | 1215 | 850 | 850 | 760 | 760 | 4085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | mehansko ojačana, gibljiva, zaščitna cev, Æ35 mm | RBTØ35 mm | m | 320 | 1280 | 370 | 740 | 495 | 1485 | 585 | 585 | 525 | 525 | 4615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | plastična, zaščitna cev s priborom za montažo | PN Ø16 | m | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |  | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
9 | plastična, zaščitna cev s priborom za montažo | PN Ø25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
10 | kabelska lestev iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 100mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA LKP 100/60 | m | 15 | 60 | 15 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kabelska lestev iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 200mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA LKP 200/60 | m | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kabelska lestev iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 300mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA LKP 300/60 | m | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kabelska lestev iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 400mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA LKP 400/60 | m | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kabelska lestev iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 500mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA LKP 500/60 | m | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kabelska lestev iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 600mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA LKP 600/60 | m | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | perforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 50mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 50/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
17 | perforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 100mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 100/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 920 | 0 | 0 | 0
18 | perforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s kotnimi, prehodnimi, nosilnimi elementi, priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 200mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 200/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0
19 | perforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s kotnimi, prehodnimi, nosilnimi elementi, priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 300mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 300/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 0
20 | perforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s kotnimi, prehodnimi, nosilnimi elementi, priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 400mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 400/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
21 | perforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s kotnimi, prehodnimi, nosilnimi elementi, priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 500mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 500/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
22 | neperforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 100mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 100/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
23 | neperforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s kotnimi, prehodnimi, nosilnimi elementi, priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 200mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 200/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
24 | neperforirana, kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s kotnimi, prehodnimi, nosilnimi elementi, priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širina 300mm, višina 60mm | kot na primer: ELBA 300/60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
25 | pokrov kabelske police iz pocinkane pločevine, širina 50mm, višina 60mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
26 | pokrov kabelske police iz pocinkane pločevine, širina 100mm, višina 60mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
27 | pokrov kabelske police iz pocinkane pločevine, širina 200mm, višina 60mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
28 | pokrov kabelske police iz pocinkane pločevine, širina 300mm, višina 60mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 580 | 0 | 0 | 0
29 | pokrov kabelske police iz pocinkane pločevine, širina 400mm, višina 60mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
30 | pokrov kabelske police iz pocinkane pločevine, širina 500mm, višina 60mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
31 | pregrada kabelske police iz pocinkane pločevine |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
32 | krmilni kabel z zvijavimi vodniki | Y-JZ 3x1,5 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 540 | 0 | 0 | 0
33 | krmilni kabel z zvijavimi vodniki | Y-JZ 5x1,5 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
34 | krmilni kabel | Y-JZ 7x0,75 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
35 | izoliran vodnik | H07V-U 1,5 mm2 | m | 15150 | 60600 | 17700 | 35400 | 23200 | 69600 | 26900 | 26900 | 21500 | 21500 | 214000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | izoliran vodnik | H07V-U 2,5 mm2 | m | 11700 | 46800 | 13800 | 27600 | 21500 | 64500 | 21400 | 21400 | 18600 | 18600 | 178900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | energetski kabel | NYM 2x1,5 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 540 | 0 | 0 | 0
38 | energetski kabel | NYM 3x1,5 mm2 | m | 470 | 1880 | 415 | 830 | 640 | 1920 | 430 | 430 | 400 | 400 | 5460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | energetski kabel | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 820 | 3280 | 960 | 1920 | 1140 | 3420 | 1510 | 1510 | 1470 | 1470 | 11600 |  | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0
40 | energetski kabel | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 615 | 2460 | 655 | 1310 | 798 | 2394 | 642 | 642 | 642 | 642 | 7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | energetski kabel | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 48 | 192 | 48 | 96 | 48 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | energetski kabel | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 750 | 3000 | 890 | 1780 | 1170 | 3510 | 1140 | 1140 | 1030 | 1030 | 10460 |  | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0
43 | energetski kabel | NYM-J 3x4 mm2 | m | 1780 | 7120 | 2130 | 4260 | 2800 | 8400 | 3120 | 3120 | 2800 | 2800 | 25700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | energetski kabel | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
45 | energetski kabel | NYM-J 5x6 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
46 | energetski kabel | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
47 | energetski kabel | NYY-J 3x4 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 980 | 0
48 | energetski kabel z zvijavimi vodniki | FG7OR-J 5x6 mm2 | m | 25 | 100 | 25 | 50 | 25 | 75 | 30 | 30 | 39 | 39 | 294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | energetski kabel z zvijavimi vodniki | FG7OR-J 4x10 mm2 | m | 530 | 2120 | 780 | 1560 | 1050 | 3150 | 1480 | 1480 | 1410 | 1410 | 9720 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
50 | energetski kabel z zvijavimi vodniki | FG7OR-J 5x10 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 705 | 0 | 0 | 0
51 | energetski kabel z zvijavimi vodniki | FG7OR-J 4x16 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
52 | energetski kabel z zvijavimi vodniki | FG7OR-J 5x16 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
53 | energetski kabel z zvijavimi vodniki | FG7OR-J 4x25 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
54 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji z uporabo zareznih podložk...) | H07VV-K 4 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji z uporabo zareznih podložk...) | H07VV-K 6 mm2 | m | 990 | 3960 | 1160 | 2320 | 1520 | 4560 | 1770 | 1770 | 1580 | 1580 | 14190 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
56 | zaščitni vodnik | H07VV-K 25 mm2 | m | 30 | 120 | 30 | 60 | 40 | 120 | 55 | 55 | 55 | 55 | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | podometna doza za izenačitev potenciala, komplet z zbiralko |  | kos | 22 | 88 | 26 | 52 | 34 | 102 | 39 | 39 | 37 | 37 | 318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | nadometna doza za izenačitev potenciala, komplet z zbiralko |  | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
59 | nadometna doza za glavno izenačitev potenciala, komplet z zbiralko |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
60 | sponke za zaključevanje kabla s tremi vodniki (izpust za svetila) |  | kos | 42 | 168 | 50 | 100 | 66 | 198 | 78 | 78 | 70 | 70 | 614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | drobni, instalacijski material (sponke, kabelska pritrdila, podometne in nadometne razvodnice…) |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | meritve energetske, električne instalacije in izdaja poročila |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0 |  | 0

## instalacijska oprema
2. Instalacijska oprema
Dobava, montaža, vezava in označevanje stikalnih in priključnih naprav električne instalacije. OPOMBA: za vsa podometna stikala in vtičnice, montirane v nizu se uporabljajo skupni okviri!
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža | zunanja ureditev | zunanja ureditev
1 | podometna vtičnica 2P+E 16A 250V, z zaščito, zaščitnim kontaktom, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE LINE | kos | 635 | 2540 | 744 | 1488 | 927 | 2781 | 777 | 777 | 704 | 704 | 8290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | podometna vtičnica 2P+E 16A 250V, z zaščito, zaščitnim kontaktom, pokrovom, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 0 | 426 | 0 | 0 | 0
3 | podometna vtičnica 2P+E 16A 250V, IP44 z zaščito, zaščitnim kontaktom, pokrovom, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 44 | 44 | 40 | 40 | 317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | podometno, navadno stikalo, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 203 | 812 | 237 | 474 | 328 | 984 | 304 | 304 | 273 | 273 | 2847 |  | 0 | 365 | 0 | 0 | 0
5 | podometno, navadno stikalo z lasersko natisnjeno oznako (simbol "03"), komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
6 | podometno, menjalno stikalo, s tlivko, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 70 | 280 | 84 | 168 | 102 | 306 | 130 | 130 | 116 | 116 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | podometno, križno stikalo s tlivko, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 28 | 112 | 32 | 64 | 42 | 126 | 29 | 29 | 25 | 25 | 356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | podometno tipkalo s simbolom zvonca, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo, barva: mat črna | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 39 | 39 | 35 | 35 | 307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | podometno tipkalo s simbolom ventilatorja, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 35 | 35 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | podometno stikalo s tlivko, 16A, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
11 | podometno, tripoložajno, žaluzijsko stikalo, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 130 | 520 | 140 | 280 | 167 | 501 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | elektronski, sobni termostat, z nastavitvijo 10°C-30°C, histerezo ±0,5°C, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 72 | 288 | 76 | 152 | 97 | 291 | 73 | 73 | 65 | 65 | 869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | polnilo | kot na primer: TEM MODUL LINE | kos | 42 | 168 | 50 | 100 | 66 | 198 | 91 | 91 | 82 | 82 | 639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | nadometna vtičnica z zaščitnim kontaktom, pokrovom, IP44 | kot na primer: TEM FONTANA | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
15 | nadometno,navadno stikalo, IP44 | kot na primer: TEM FONTANA | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
16 | nadometno, menjalno stikalo, IP44 | kot na primer: TEM FONTANA | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
17 | podometna, petpolna vtičnica, CEE, 16A, IP44 | kot na primer: PCE Cuin | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
18 | nadometna vtičnica z zaščitnim kontaktom, pokrovom s ključavnico, IP44 | kot na primer: Peranova | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 323 | 0 | 0 | 0
19 | gobasta tipka za izklop v sili z zaklepanjem v aktiviranem stanju, z enim mirovnim kontaktom, vgrajena v nadometno ohišje s steklom na razbitje in DIN letvijo, dim.:180x180x100mm | kot na primer: Gewiss GW42202 GW 74 362 GW 74 502 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
20 | vtično gnezdo z opremo: - 3x vtičnica 2P+E 16A 250V, IP44 - 1x vtičnica CEE 5p, 16A, IP44 - 1x RCCB 25/0,03A - 3x MCB 1p,16A - 1x MCB 3p,16A |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
21 | evakuacijski terminal, skladen s smernico SZPV 411, napajanje 230VAC, z rezervnim napajanjem | kot na primer: GEZE TZ300 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
22 | podometna, petpolna, priključnica |  | kos | 22 | 88 | 26 | 52 | 34 | 102 | 39 | 39 | 37 | 37 | 318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | doza za spajanje kablov do 3x4 mm2, napolnjena s tesnilno snovjo, IP68 | kot na primer: STEAB 5633, 5625/1121 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
24 | nadgradni, stropni IR senzor gibanja (Ø20m tangencionalno), z nastavitvijo časa zakasnitve izklopa ter nivoja svetlosti za vklop | kot na primer: Steinel IS3360 | kos | 12 | 48 | 12 | 24 | 22 | 66 | 12 | 12 | 12 | 12 | 162 |  | 0 | 251 | 0 | 0 | 0
25 | nadgradni, stropni IR senzor gibanja (20 x 4m tangencionalno), z nastavitvijo časa zakasnitve izklopa ter nivoja svetlosti za vklop in namestitvijo izrezane zaslonke | kot na primer: Steinel IS345 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 25 | 25 | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | nadometno, zatemnilno stikalo z vgrajenim senzorjem | kot na primer: Schrack BZT27800 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0 |  | 0

## razsvetljava
3. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk vključno s predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, sijalkami ter funkcionalnim preizkusom.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža | zunanja ureditev | zunanja ureditev
1 | SV1 - Stropno nadgradno svetilo oblikovano po shemi, zunanjih dimenzij: 2000mm x 120mm x 60mm, s prilagojenim nosilcem za montažo na strop, v RAL-u 8022. Opremljeno z linijskim LED virom 3000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom moči 25W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) v posebnem aluminijastem ohišju (LINEA) dimenzij 20mm x 10mm za odvajanje toplote, z notranjim utorom za brezvijačno montažo, zaščiten s pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm s propustnostjo svetlobnega toka 88% v RAL-u istem, kot je ohišje svetila. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje profila na konstrukcijo svetila. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 1 | kos | 12 | 48 | 22 | 44 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SV1.1 - Stropno nadgradno svetilo oblikovano po shemi, zunanjih dimenzij: 1500mm x 120mm x 60mm, s prilagojenim nosilcem za montažo na strop, v RAL-u 8022. Opremljeno z linijskim LED virom 2500 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom moči 25W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) v posebnem aluminijastem ohišju (LINEA) dimenzij 20mm x 10mm za odvajanje toplote, z notranjim utorom za brezvijačno montažo, zaščiten s pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm s propustnostjo svetlobnega toka 88% v RAL-u istem, kot je ohišje svetila.. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje profila na konstrukcijo svetila. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 1.1 | kos | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SV2 - Stropno nadgradno svetilo oblikovano po shemi, zunanjih dimenzij: 2000mm x 120mm x 60mm, s prilagojenim nosilcem za montažo na strop, v RAL-u 8022. Opremljeno z linijskim LED virom 6000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom moči 50W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) v posebnem aluminijastem ohišju(LINEA) dimenzij 20mm x 10mm za odvajanje toplote, z notranjim utorom za brezvijačno montažo, zaščiten s pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm s propustnostjo svetlobnega toka 88% v RAL-u istem, kot je ohišje svetila. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje profila na konstrukcijo svetila. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 2 | kos | 7 | 28 | 13 | 26 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SV3 - Stropno nadgradno linijsko svetilo (LINEA), dimenzije profila: 20mm x 10mm x 1000mm, v RAL-u 8022, z notranjim utorom za brezvijačno montažo. Opremljeno z linijskim LED virom 1500 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 12W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z silikonsko srajčko ter pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm x 1000mm s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje svetila na strop. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 3 | kos | 18 | 72 | 21 | 42 | 29 | 87 | 39 | 39 | 35 | 35 | 275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SV3.1 - Stropno nadgradno linijsko svetilo (LINEA), dimenzije profila: 20mm x 10mm x 575mm, v RAL-u 8022, z notranjim utorom za brezvijačno montažo. Opremljeno z linijskim LED virom 800 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 12W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z silikonsko srajčko ter pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm x 57500mm s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje svetila na strop. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 3.1 | kos | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SV4 - Stropno nadgradno linijsko svetilo (LINEA), dimenzije profila: 20mm x 10mm x 16800mm, z notranjim utorom za brezvijačno montažo. Opremljeno z linijskim LED virom 25650 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočimi napajalniki skupne moči 200W. Linija se obvezno napaja iz dveh koncev !!! Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z silikonsko srajčko ter pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm x 16800, s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje svetila na strop/steno. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 4 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SV5 - Stropno nadgradno linijsko svetilo, dimenzije profila: 24,5mm x 7,7mm x 950mm. Opremljeno z linijskim LED virom 1000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 10W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s kotom sevanja svetlobnega toka 30°, s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje svetila na strop. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 5 | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SV5a - Stropno nadgradno linijsko svetilo, dimenzije profila: 24,5mm x 7,7mm x 1000mm. Opremljeno z linijskim LED virom 1400 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 12W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s kotom sevanja svetlobnega toka 30°, s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje svetila na strop. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 5a | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SV6 - Stropno nadgradno svetilo oblikovano po shemi, zunanjih dimenzij: 2000mm x 120mm x 60mm, s prilagojenim nosilcem za montažo na strop, v RAL-u 8022. Opremljeno z linijskim LED virom 3000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom moči 25W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) v posebnem aluminijastem ohišju (LINEA) dimenzij 20mm x 10mm za odvajanje toplote, z notranjim utorom za brezvijačno montažo, zaščiten s pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm s propustnostjo svetlobnega toka 88% v RAL-u istem, kot je ohišje svetila. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje profila na konstrukcijo svetila. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 6 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SV6A - Stropno nadgradno svetilo oblikovano po shemi, zunanjih dimenzij: 2000mm x 120mm x 60mm, s prilagojenim nosilcem za montažo na strop, v RAL-u 8022. Opremljeno z linijskim LED virom 6000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom moči 50W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) v posebnem aluminijastem ohišju (LINEA) dimenzij 20mm x 10mm za odvajanje toplote, z notranjim utorom za brezvijačno montažo, zaščiten s pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm s propustnostjo svetlobnega toka 88% v RAL-u istem, kot je ohišje svetila. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje profila na konstrukcijo svetila. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 6.1 | kos | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SV7 - Stensko vgradno svetilo oblikovano po shemi, zunanjih dimenzij: 1136mm x 120mm x 60mm, s prilagojenim nosilcem za montažo v steno, v RAL-u 8022. Opremljeno z linijskim LED virom 1500 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom moči 25W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) v posebnem aluminijastem ohišju (LINEA) dimenzij 20mm x 10mm za odvajanje toplote, z notranjim utorom za brezvijačno montažo, zaščiten s pravokotnim opalnim difuzorjem dimenzij 20mm x 12mm s propustnostjo svetlobnega toka 88% v RAL-u istem, kot je ohišje svetila. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom, ki preprečuje direktno vijačenje profila na konstrukcijo svetila. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 7 | kos | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SV8A - Vgradno linijsko svetilo (45° CORNER), zunanjih dimenzij: 26,25mm x 15,08mm x 4860mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 7200 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 60W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8A | kos | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SV8A.1 - Vgradno linijsko svetilo (45° CORNER), zunanjih dimenzij: 26,25mm x 15,08mm x 7390mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 11000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 100W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Zgarancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8A.1 | kos | 4 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SV8B - Vgradno linijsko svetilo, zunanjih dimenzij: 17,5mm x 7mm x 5880mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 8800 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 75W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8B | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SV8B.1 - Vgradno linijsko svetilo, zunanjih dimenzij: 17,5mm x 7mm x 7780mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 11600 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 100W. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Zgarancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8B.1 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SV8C - Vgradno linijsko svetilo (45° CORNER), zunanjih dimenzij: 26,25mm x 15,08mm x 4960mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 7500 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 60W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8C | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SV8C.1 - Vgradno linijsko svetilo (45° CORNER), zunanjih dimenzij: 26,25mm x 15,08mm x 4640mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 7000 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 60W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Zgarancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8C.1 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SV8C.2 - Vgradno linijsko svetilo (45° CORNER), zunanjih dimenzij: 26,25mm x 15,08mm x 4060mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 6100 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 60W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Zgarancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8C.2 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SV8C.3 - Vgradno linijsko svetilo (45° CORNER), zunanjih dimenzij: 26,25mm x 15,08mm x 3800mm, montirano v ročaj ograje. Opremljeno z linijskim LED virom 5700 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>90,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom moči 50W, IP65. Temperatura svetlobe 3000K. Modul (led vir) zaščiten z opalnim difuzorjem s propustnostjo svetlobnega toka 88%. Zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Zgarancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Brdo 8C.3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | SV9 - Stensko nadgradno linijsko svetilo, zunanjih dimenzij: 43mm x 38mm x 1800mm, v RAL-u po detajlu arhitekta. Opremljeno z linijskim LED virom 2260 lm izhodnega svetlobnega toka, CRI>80,stopnja bleščanja UGR<22 z pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Ohišje iz ekstrudiranega aluminija. Modul (led vir) opremljen z "wall grazing" optiko. Zaščiteno IP66 pred delci prahu in vlago. Z vsem potrebnim montažnim materialom. Z delovno dobo min. 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: iGuzzini Tip: Linealuce mini, 2BH23 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SV10 - Zunanje svetilo, opremljeno z LED virom moči 22W/2100 lm/, CRI>80 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 s pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. IP65 pred delci prahu in vlago. Pripadajoči konektor IP68. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (risk free - RG 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Esse-Ci PCM LED | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231 | 0 | 0 | 0
17 | SV11 - Zunanje svetilo, oblikovano po detajlu arhitekture, v katero se vgradi LED linija, stranska reprodukcija svetlobe 1500lm/m s pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 2700K. IP66 pred delci prahu in vlage. Pripadajoči konektor IP68. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Znanji steber SV11 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
18 | SV12 - Zunanje svetilo, oblikovano po detajlu arhitekture, v katero se vgadi LED linija za enostransko reprodukcijo svetlobe 1500lm/m s pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 2700K. IP66 pred delci prahu in vlago. Pripadajoči konektor IP68. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Znanji steber SV12 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
19 | SV13 - Talno prostostoječe svetilo, dimenzij: fi=200mm, višine 950mm. Opremljeno z LED virom moči 38W/3350 lm, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Ohišje svetila iz ekstrudiranega aluminija z asimetrično reprodukcijo svetlobe, zaščiteno IP65 pred delci prahu in vlago. S pripadajočim elementom za vgradnjo v tla. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (risk free - RG 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: SIMES ICON H 950mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
20 | SV14 - Svetilo v garažah, opremljeno z LED virom moči 44W/4380 lm/, CRI>80 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 s pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. IP65 pred delci prahu in vlago. Pripadajoči konektor IP68. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (risk free - RG 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Esse-Ci PCM LED | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 241 | 0 | 0 | 0
21 | SV14.1 - Svetilo na dovoznih rampah, oblikovano po detajlu arhitekture, dimenzij 1600mm x 200mm x 100mm, opremljeno z LED virom moči 44W/4380 lm/, CRI>80 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 s pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. IP65 pred delci prahu in vlago. Pripadajoči konektor IP68. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (risk free - RG 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ | kot na primer: Fobmark Tip: Bedo 14.1 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
22 | SV15 - Stropno nadgradno svetilo, dimenzij: fi=300mm, višine 61mm. Opremljeno z LED virom moči 24W/1800 lm, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Ohišje svetila iz polikarbonata s simetrično reprodukcijo svetlobe, zaščiteno IP65 pred delci prahu in vlago. S pripadajočim elementom za montažo. | kot na primer: Ledvance SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K WT | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 307 | 0 | 0 | 0
23 | SV17 - Stropno nadgradno svetilo, dimenzij: fi=350mm, višine 115mm. Opremljeno z LED virom moči 18W/1400 lm, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Ohišje svetila iz polikarbonata s simetrično reprodukcijo svetlobe, zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. S pripadajočim elementom za montažo. | kot na primer: Ledvance Surface-C LED 350 18W/3000K IP44 | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 39 | 39 | 35 | 35 | 307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SV18 - Zunanje svetilo (dolžina ~600mm), opremljeno z LED virom moči 11W/1050 lm/, CRI>80 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 s pripadajočim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. IP65 pred delci prahu in vlago. Pripadajoči konektor IP68. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (risk free - RG 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kot na primer: Esse-Ci PCM LED | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
25 | okov E27 ter halogenska žarnica ECO GLS A55 28W 40W 240V E27 |  | kos | 133 | 532 | 151 | 302 | 175 | 525 | 136 | 136 | 129 | 129 | 1624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0 |  | 0

## varnostna razsvetljava
4. Varnostna razsvetljava
Dobava in montaža svetilk in napajalnika, vključno s predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, pregeldom in preizkusom
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:354x152x48,5mm, IP65, LED izvori svetlobe 550lm in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, trajni spoj, -20÷+50°C | kot na primer: Beghelli Formula 65 LED 24W IP65 AT AT OPT SA8LTO SE/SA 19295 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 0
2 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:354x152x48,5mm, IP65, LED izvori svetlobe 315lm in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, pripravni spoj, -20÷+50°C | kot na primer: Beghelli Formula 65 LED 11W IP65 AT AT OPT SA8LTO SE 19291 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108 | 0
3 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:354x152x48,5mm, IP65, LED izvori svetlobe 315lm in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, trajni spoj, -20÷+50°C | kot na primer: Beghelli Formula 65 LED 11W IP65 AT AT OPT SA8LTO SE/SA 19294 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74 | 0
4 | piktogramska plošča z oznakama "puščica levo/desno", kompletno s priborom za montažo | kot na primer: Beghelli Formula 65 19042 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 0
5 | piktogramska plošča z oznakama "puščica dol", kompletno s priborom za montažo | kot na primer: Beghelli Formula 65 19043 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81 | 0
6 | piktogramska nalepka z oznako "puščica dol" | kot na primer: Beghelli Formula 65 19044 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:213x83x20mm, LED izvori svetlobe 450lm in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, -20÷+50°C | kot na primer: Beghelli UP LED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO SE 4371 | kos | 16 | 64 | 26 | 52 | 26 | 78 | 31 | 31 | 31 | 31 | 256 |  | 0 | 0 | 0
8 | svetilka varnostne razsvetljave, dm.:229x155x30mm, s piktogramsko ploščo, LED izvorom svetlobe in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, trajni spoj, -20÷+50°C | kot na primer: Beghelli UP LED Exit AT OPT 20M SA 8LTO | kos | 2 | 8 | 6 | 12 | 6 | 18 | 8 | 8 | 7 | 7 | 53 |  | 0 | 0 | 0
9 | označevanje svetilk, pregled s strani izvajalca |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0
10 | meritve osvetljenosti in pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev certifikata o ustreznosti |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## stikalni bloki
5. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
KRMO-S1 |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 1 | 0
1 | modularno, štiridelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x2000x400mm + 3x 800x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
3 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
4 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5
5 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
6 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: Landis&Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23
7 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
9 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-S2, KRMO-S4 |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 2 | 0
1 | modularno, štiridelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x2000x400mm + 3x 800x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29
3 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=250A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5
5 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
6 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: Landis&Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23
7 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
9 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-S3 |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 1 | 0
1 | modularno, štiridelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x2000x400mm + 3x 800x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
3 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
4 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5
5 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
6 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: Landis&Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24
7 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
9 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-M1, KRMO-M2 |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 2 | 0
1 | modularno, štiridelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x2000x400mm + 2x 800x2000x400mm + 1000x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32
3 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=250A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
5 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30
6 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: Landis&Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
7 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27
9 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-L1 |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 1 | 0
1 | modularno, petdelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x2000x400mm + 3x 800x2000x400mm + 1000x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41
3 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=250A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
5 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39
6 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: Landis&Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34
7 | elektronska, trifazna, merilna garnitura za merjenje delovne in jalove moči ter 15 min. konične moči, primerna za direktno priključitev, 10-120A, kompletno z GSM/GPRS komunikacijskim vmesnikom | kot na primer: Iskraemeco MT880 - D2A42R56 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | antena za GSM, kompletno s kablom dolžine 15m | kot na primer: Landis&Gyr | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39
9 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-L2, KRMO-L3, |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 2 | 0
1 | modularno, petdelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x2000x400mm + 3x 800x2000x400mm + 1000x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41
3 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
4 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
5 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39
6 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34
7 | elektronska, trifazna, merilna garnitura za merjenje delovne in jalove moči ter 15 min. konične moči, primerna za direktno priključitev, 10-120A, kompletno z GSM/GPRS komunikacijskim vmesnikom | kot na primer: Iskraemeco MT880 - D2A42R56 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | antena za GSM, kompletno s kablom dolžine 15m | kot na primer: Landis&Gyr | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-Z1 |  |  | komp. | [12 empty] | 0 | 1 | 0
1 | modularno, petdelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 2x 600x2000x400mm + 3x 1000x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | maska za prekritje NN KB, z možnostjo demontaže, izdelana iz dvakrat dekapirane, protirjavenju zaščitene pločevine, dim.: 900x2100mm, kompletno s pritrdilnim materialom |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44
4 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=250A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
6 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
7 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37
8 | elektronska, trifazna, merilna garnitura za merjenje delovne in jalove moči ter 15 min. konične moči, primerna za direktno priključitev, 10-120A, kompletno z GSM/GPRS komunikacijskim vmesnikom | kot na primer: Iskraemeco MT880 - D2A42R56 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | antena za GSM, kompletno s kablom dolžine 15m | kot na primer: Landis&Gyr | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
KRMO-Z2 |  |  | komp. | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
1 | modularno, petdelno, prostostoječe, dvakrat dekapirano, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet s stranicami, vrati s tritočkovnim zapiranjem in ključavnico, 27 x izrezi in prozornimi okenci, montažnimi ploščami, kanali, uvodnicami, podstavkom in ostalim drobnim materialom, dim.: 2x 800x2000x400mm + 3x 1000x2000x400mm |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | maska za prekritje NN KB, z možnostjo demontaže, izdelana iz dvakrat dekapirane, protirjavenju zaščitene pločevine, dim.: 900x2100mm, kompletno s pritrdilnim materialom |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | tripolna, varovalčna letev za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41
4 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=160A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | tripolno, varovalčno stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, In=250A, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
6 | 60 mm, trifazni zbiralčni sistem, z bakrenimi zbiralkami Cu 30x5 mm, kompletno s podporami, zaključki, pokrovi in ostalim drobnim in montažnim materialom |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5
7 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | kot na primer: ETI VPO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45
8 | elektronski, trifazni, dvotarifni, direktni števec delovne energije, 5-85A | kot na primer: ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39
9 | elektronska, trifazna, merilna garnitura za merjenje delovne in jalove moči ter 15 min. konične moči, primerna za direktno priključitev, 10-120A, kompletno z GSM/GPRS komunikacijskim vmesnikom | kot na primer: Iskraemeco MT880 - D2A42R56 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
10 | antena za GSM, kompletno s kablom dolžine 15m | kot na primer: Landis&Gyr | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
9 | tripolni, prenapetostni odvodnik, Imp=12,5kA, (8/20µs) | kot na primer: PROTEC B2SR 25/320 (3+0) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 18-25,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45
11 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 27-34,5mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 40-49mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | kovinska uvodnica s tesnilom | M32 53-60mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | PEN bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
SR-S_ |  |  | komp. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 800x1000x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 100A | kot na primer: ETI CLBS 100 3P | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 31 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
6 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C20, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
7 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C25, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0
8 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C32A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
9 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B10A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
10 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0
11 | tripolni kontaktor, 11kW/AC3 | kot na primer: ETI CEM25.00-230V-50/60Hz | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
12 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0
13 | štiripolnii, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-40 230V | kos | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | 0
14 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 20A, 24VDC | kot na primer: ETI R 20-20 24V | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
15 | enopolno, izklopno, krmilno stikalo (0,1), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 90 U | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
16 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
17 | signalna svetilka za čelno vgradnjo, LED 230VAC, rdeča | kot na primer: ETI ECLI-240A-R | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
18 | časovni rele za preizkus zasilne razsvetljave | kot na primer: Schrack ZR5RT011 | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
19 | elektronski merilnik delovne energije, primeren za direktno priključitev in pritrditev na DIN letev, kompletno s s komunikacijskim modulom M-bus | kot na primer: Iskra EC3-80 | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0
20 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
SR-M_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 800x1000x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 100A | kot na primer: ETI CLBS 100 3P | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
6 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C20, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
7 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C25, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
8 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C32A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
9 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B10A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 0
10 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
11 | tripolni kontaktor, 11kW/AC3 | kot na primer: ETI CEM25.00-230V-50/60Hz | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
12 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
13 | štiripolnii, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-40 230V | kos | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | 0
14 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 20A, 24VDC | kot na primer: ETI R 20-20 24V | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
15 | enopolno, izklopno, krmilno stikalo (0,1), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 90 U | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
16 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
17 | signalna svetilka za čelno vgradnjo, LED 230VAC, rdeča | kot na primer: ETI ECLI-240A-R | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
18 | časovni rele za preizkus zasilne razsvetljave | kot na primer: Schrack ZR5RT011 | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
19 | elektronski merilnik delovne energije, primeren za direktno priključitev in pritrditev na DIN letev, kompletno s s komunikacijskim modulom M-bus | kot na primer: Iskra EC3-80 | kos | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
20 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
SR-L_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 800x1000x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 100A | kot na primer: ETI CLBS 100 3P | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
6 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C20, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
7 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C25, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
8 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C32A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
9 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C50A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
10 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B10A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |  | 0
11 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0
12 | tripolni kontaktor, 11kW/AC3 | kot na primer: ETI CEM25.00-230V-50/60Hz | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
13 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0
14 | štiripolnii, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-40 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  | 0
15 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 20A, 24VDC | kot na primer: ETI R 20-20 24V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
16 | enopolno, izklopno, krmilno stikalo (0,1), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 90 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
17 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
18 | signalna svetilka za čelno vgradnjo, LED 230VAC, rdeča | kot na primer: ETI ECLI-240A-R | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
19 | časovni rele za preizkus zasilne razsvetljave | kot na primer: Schrack ZR5RT011 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
20 | elektronski merilnik delovne energije, primeren za direktno priključitev in pritrditev na DIN letev, kompletno s s komunikacijskim modulom M-bus | kot na primer: Iskra EC3-80 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0
21 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
SR-Z_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 800x1000x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 100A | kot na primer: ETI CLBS 100 3P | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 62 |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
6 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C20, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
7 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C25, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
8 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C32A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
9 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C50A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
10 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B10A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |  |  | 0
11 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 0
12 | tripolni kontaktor, 11kW/AC3 | kot na primer: ETI CEM25.00-230V-50/60Hz | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
13 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 0
14 | štiripolnii, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-40 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |  |  | 0
15 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 20A, 24VDC | ETI R 20-20 24V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
16 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
17 | časovni rele za preizkus zasilne razsvetljave | kot na primer: Schrack ZR5RT011 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
18 | elektronski merilnik delovne energije, primeren za direktno priključitev in pritrditev na DIN letev, kompletno s s komunikacijskim modulom M-bus | kot na primer: Iskra EC3-80 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 0
19 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
R-kot-S_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x800x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 25A | kot na primer: ETI CLBS 25 3P | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14
4 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
7 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
8 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
R-kot-M_, R-kot-L_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x800x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 25A | kot na primer: ETI CLBS 25 3P | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16
4 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
7 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 20A, 24VDC | kot na primer: ETI R 20-20 24V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
9 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
R-kot-Z_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 600x800x200mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 25A | kot na primer: ETI CLBS 25 3P | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14
4 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
7 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
8 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
SR-G-E2 |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | nadometno, protirjavenju zaščiteno kovinsko ohišje, komplet z vrati s ključavnico, montažno ploščo, kanali, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, dim.: 800x1000x300mm, IP43 | kot na primer: ELBA ORZ | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | tripolno, glavno stikalo z vrtljivo podaljšano ročico, prekritjem sponk, 63A | kot na primer: ETI CLBS 63 3P | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6A,B10,B16A, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C16, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
6 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), C20, 6kA | kot na primer: ETI MCB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
8 | dvopolni, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-20 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
9 | štiripolnii, instalacijski kontaktor, 25A | kot na primer: ETI R 25-40 230V | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
10 | enopolno, tripoložajno, krmilno stikalo (1,0,2), primerno za čelno montažo | kot na primer: ETI CS 10 51 U | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11
11 | dvokanalna, digitalna, časovna ura z astrološko funkcijo | kot na primer: ETI | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | časovni rele za preizkus zasilne razsvetljave | kot na primer: Schrack ZR5RT011 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | elektronski merilnik delovne energije, primeren za direktno priključitev in pritrditev na DIN letev, kompletno s s komunikacijskim modulom M-bus | kot na primer: Iskra EC3-80 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
14 | N in PE bakrena zbiralka, L priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
R-SP |  |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | pločevinasto, nadometno ohišje električnega razdelilca in telekomunikacijske omarice, komplet z vrati, zapiralom, DIN letvami , zbiralkami, prekritji in ostalim drobnim materialom, (dim.820 x 360 x 130mm) | kot na primer: Monelpro STK 8239-13 (dimenzija ohišja!) | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | tripolno stikalo z vrtljivim gumbom, 25A | kot na primer: ETI LAS | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | napajalnik za DIN letev, z zaščito izhoda pred preobremenitvijo in kratkim stikom, 230VAC/12VDC 0-1.25A, 15W, dim.:17,5x90x58,4mm | kot na primer: MEAN WELL HDR-15-12 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | N in PE bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
R-ST-S_, R-ST-M_, R-ST-L_ |  |  | komp. | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |  | 0 | 0 | 0
1 | pločevinasto, nadometno ohišje električnega razdelilca in telekomunikacijske omarice, komplet z vrati, zapiralom, DIN letvami , zbiralkami, prekritji in ostalim drobnim materialom, (dim.820 x 360 x 130mm) | kot na primer: Monelpro STK 8239-13 (dimenzija ohišja!) | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | tripolno stikalo z vrtljivim gumbom, 25A | kot na primer: ETI LAS | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | štiripolno, zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB) A, 25A,0.03A | kot na primer: ETI EFI-4 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | napajalnik za DIN letev, z zaščito izhoda pred preobremenitvijo in kratkim stikom, 230VAC/12VDC 0-1.25A, 15W, dim.:17,5x90x58,4mm | kot na primer: MEAN WELL HDR-15-12 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | N in PE bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
R-ST-Z_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 35 | 35 | 74 |  | 0 | 0 | 0
1 | pločevinasto, nadometno ohišje električnega razdelilca in telekomunikacijske omarice, komplet z vrati, zapiralom, DIN letvami , zbiralkami, prekritji in ostalim drobnim materialom, (dim.820 x 360 x 130mm) | kot na primer: Monelpro STK 8239-13 (dimenzija ohišja!) | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
2 | tripolno stikalo z vrtljivim gumbom, 25A | kot na primer: ETI LAS | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
6 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
7 | štiripolno, zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB) A, 25A,0.03A | kot na primer: ETI EFI-4 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
8 | N in PE bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
R-lokal_ |  |  | komp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1 | pločevinasto, nadometno ohišje električnega razdelilca in telekomunikacijske omarice, komplet z vrati, zapiralom, DIN letvami , zbiralkami, prekritji in ostalim drobnim materialom, (dim.820 x 360 x 130mm) | kot na primer: Monelpro STK 8239-13 (dimenzija ohišja!) | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
2 | tripolno stikalo z vrtljivim gumbom, 25A | kot na primer: ETI LAS | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | tripolni, prenapetostni odvodnik (3p+N), odvodniški razred C, Uk=275V, Imp=40kA, (8/20µs) | kot na primer: ETI ETITEC | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0
5 | tripolni, instalacijski odklopnik (MCB), B6-B16A, 6kA | kot na primer: ETI ETIMAT 6 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
6 | kombinirani, instalacijski odklopnik in zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCBO), 1p+N, B16A, 10kA, 0.03A | kot na primer: ETI RCBO | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
7 | štiripolno, zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB) A, 25A,0.03A | kot na primer: ETI EFI-4 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
8 | N in PE bakrena zbiralka, vezni in ostali drobni material, označevanje, meritve in poročilo o preizkusu |  | komp. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## protipožarni sistem
6. Protipožarni sistem
Dobava in montaža instalcijskega materiala ter potrebnih naprav za izvedbo sistema za javljanje požara.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | signalni kabel primeren za uporabo v požarnih sistemih, rdeč | JY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 230 | 920 | 230 | 460 | 310 | 930 | 128 | 128 | 128 | 128 | 2566 |  | 0 | 9200 | 0
2 | ognjeodporen kabel | kot na primer: BETAflam 3x1,5 mm2 | m | 65 | 260 | 70 | 140 | 85 | 255 | 105 | 105 | 105 | 105 | 865 |  | 0 | 1640 | 0
3 | pritrdilni nosilec za ognjeodporen kabel, komplet s pripadajočim vložkom | kot na primer: BETAfixss ES | kos | 25 | 100 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 |  | 0 | 850 | 0
4 | nadometna razvodnica, E30, komplet s spončnim modulom, cevno varovalko 2A in uvodnicami | kot na primer: BETAfixss VT | kos | 8 | 32 | 8 | 16 | 9 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 97 |  | 0 | 43 | 0
5 | samo priklop končnega stikala požarne lopute (energetski in signalni kabel) |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92 | 0
6 | samo priklop končnega stikala požarne lopute (signalni kabel) |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 0
7 | modularna, mikroprocesorska protipožarna centrala v kovinskem ohišju, z napajalnim modulom, prikazovalnim modulom z LCD prikazovalnikom, linijskimi moduli za priklop adresne zanke, komunikacijskim modulom za povezavo z nadzornim centrom | kot na primer: Zarja Elektronika NJP-2000A -1x OHOSN -1x NAMO -1x UPMO -5x LIMO-AP -1x MO-01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov, enostavno in hitro programiranje sistema prek osebnega računalnika |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kot na primer: Zarja Elektronika DNAP-430 24V/6A | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0
10 | Akumulator 12V/18Ah |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0
11 | 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod | kot na primer: Zarja Elektronika AV-618 | kos | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 0 | 14 | 0
12 | 3 vhodi / 3 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 3 relejski izhod, 3 el. vhod | kot na primer: Zarja Elektronika AV-622 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 0
13 | Ročni javljalnik rdeče barve s povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) | kot na primer: Zarja Elektronika Apollo XP-95 | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 |  | 0 | 56 | 0
14 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik |  | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 |  | 0 | 56 | 0
15 | optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kot na primer: Zarja Elektronika Apollo XP-95 | kos | 18 | 72 | 18 | 36 | 28 | 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 204 |  | 0 | 209 | 0
16 | večsenzorski javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike in temperature, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kot na primer: Zarja Elektronika Apollo XP-95 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152 | 0
17 | podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, kompletno s tesnilno gumo | kot na primer: Zarja Elektronika P XP-95 | kos | 18 | 72 | 18 | 36 | 28 | 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 204 |  | 0 | 361 | 0
18 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB, IP54 nizka 63mm | kot na primer: Cooper WES 14V/16mA | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |  | 0 | 46 | 0
19 | Tablica z nalepko sirena |  | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |  | 0 | 46 | 0
20 | rele s krmilno napetostjo 24Vdc, z enim preklopnim kontaktom, 230Vac/6A, s podnožjem, montiran v nadometni dozi |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0
21 | javljalnik eksplozivnega plina (CH4-metan), merilno območje od 0-100% ,4-20mA izhod, poraba 40mA na 12Vdc, IP55 |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
22 | kalibriranje avljalnika eksplozivnega plina |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
23 | CO javljalnik plina , merilno območje od 0-500ppm, 4-20mA izhod, poraba 40mA na 12Vdc, IP55 |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0
24 | kalibriranje CO javljalnika plina |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0
25 | modul za direkten priklop od 1 do 4 plinskih javljalnikov, 4-20mA | kot na primer: Zarja Elektronika AV -602 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 0
26 | opozorilna tabla enostranska z brenčačem z možnostjo vstavitve različnih napisov za indikacijo druge in tretje stopnje ogroženosti s prepovedanimi plini |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0
27 | opozorilna tabla dvostranska z brenčačem z možnostjo vstavitve različnih napisov za indikacijo druge in tretje stopnje ogroženosti s prepovedanimi plini |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0
28 | Napis POZOR PLIN CO ZAPUSTI PROSTOR |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 0
29 | Napis POZOR PLIN NE VSTOPAJ |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0
30 | držalni magnet za požarna vrata, 24VDC, 1372 N, kompletno z gibljivo kotvo | kot na primer: D+H GT 70 R 2 GT 70 R 7 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0
31 | napisne ploščice za naslove elementov |  | kos | 48 | 192 | 48 | 96 | 68 | 204 | 29 | 29 | 29 | 29 | 550 |  | 0 | 993 | 0
32 | označevanje in programiranje elementov, testiranje delovanja protipožarnega sistema s strani vzdrževalca sistema, sodelovanje pri pregledu, izdelava dokumentacije in poučitev uporabnika |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0
33 | pregled sistema za avtomatsko javljanje požara s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev certifikata o ustreznosti |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## pozivne naprave
7. Pozivne naprave
Dobava in montaža instalcijskega materiala ter potrebnih naprav za izvedbo domofonskega sistema.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | telekomunikacijski kabel, uvlečen v instalacijske cevi | JY(st)Y 2x2x0,8mm | m | 270 | 1080 | 330 | 660 | 463 | 1389 | 490 | 490 | 450 | 450 | 4069 |  | 0 | 440 | 0
2 | nadometna, plastična omarica z vrati in DIN letvijo, 8TE | kot na primer: ETI ECT8PO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0
3 | nadometna, plastična omarica z vrati in DIN letvijo, 12TE | kot na primer: ETI ECT12PO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0
4 | nadometna, plastična omarica z vrati in DIN letvijo, 18TE | kot na primer: ETI ECT18PO | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
5 | centralna naprava za napajanje in kontrolo sistema, AC napetostni izhod 8 - 12 V za el.ključavnico, brez potencialni relejni kontakt, dim.: 90x70x70mm (4 TE) | kot na primer: TCS BVS20 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0
6 | centralna naprava za napajanje in kontrolo sistema, AC napetostni izhod 8 - 12 V za el.ključavnico, brez potencialni relejni kontakt, dim.: 138x70x70mm (6 TE) | kot na primer: TCS VBVS05 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0
7 | modul za direktno aktiviranje el.ključavnice preko TCS:BUS-a, dimenzije: 29x29x14mm | kot na primer: TCS TOER2-EB | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | zunanja, audio domofonska enota v alu. ohišju dim.: 221 x 146 x 3, 4 tipkami za poziv, tipko za osvetlitev napisov, kompletno z vgradno dozo | kot na primer: TCS Aset 04 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | zunanja, audio domofonska enota v alu. ohišju dim.: 221 x 146 x 3, 6 tipkami za poziv, tipko za osvetlitev napisov, kompletno z vgradno dozo | kot na primer: TCS Aset 06 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | zunanja, audio domofonska enota v alu. ohišju dim.___ x 146 x 3, 22 tipkami za poziv, tipko za osvetlitev napisov, kompletno z vgradno dozo (izvedba z enim stolpcem tipk) | kot na primer: TCS Aset 22 | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | digitalna, zunanja, audio domofonska enota v alu. ohišju dim.: ___ x 146 x 3, 26 tipkami za poziv, tipko za osvetlitev napisov, kompletno z vgradno dozo (izvedba z enim stolpcem tipk) | kot na primer: TCS Aset 26 | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | digitalna, zunanja, audio domofonska enota v alu. ohišju dim.: ___ x 146 x 3, 32 tipkami za poziv, tipko za osvetlitev napisov, kompletno z vgradno dozo (izvedba z enim stolpcem tipk) | kot na primer: TCS Aset 32 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | digitalna, zunanja, audio domofonska enota v alu. ohišju dim.: ___ x 146 x 3, 36 tipkami za poziv, tipko za osvetlitev napisov, kompletno z vgradno dozo (izvedba z enim stolpcem tipk) | kot na primer: TCS Aset 36 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
14 | digitalna, notranja enota audio domofonske naprave brez slušalke, primerna za montažo na zid, petimi tipkami (vklop in izklop, odpiranje vrat...), optično indikacijo odprtosti vrat, možnost različnih tonov zvonenja, nastavitev glasnosti zvonenja in govora, zaščita pred prisluškovanjem, dim.: 180x100x23mm, bel | kot na primer: TCS ISW3030 | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 39 | 39 | 35 | 35 | 307 |  | 0 | 0 | 0
15 | priklop električne ključavnice |  | kos | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
16 | drobni in vezni material |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
17 | nastavitve in testiranje domofonskih naprav, navodila za uporabo, poučevanje naročnika |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## telekomunikacijske naprave
8. Telekomunikacijske inštalacije
Dobava in montaža instalcijskega materiala ter potrebnih naprav za izvedbo telekomunikacijskih instalacij.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | kovinsko ohišje nadometnega, stenskega, optičnega delilnika, dim.: 440mm x 370mm x 50mm, kompletno z montažnim materialom |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
2 | kovinsko ohišje nadometne, TK omarice, kompletno z vgrajeno 2x LSA letev krone 2/10 in pripadajočim drobnim ter montažnim materialom, dim.: 220mm x 330mm x 100mm | kot na primer: Schrack VKA2, 100DA | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
3 | pločevinasto, nadometno ohišje telekomunikacijske omarice, komplet z vrati, zapiralom, DIN letvami , zbiralkami, prekritji in ostalim drobnim materialom, (dim.400 x 350 x 130mm) | kot na primer: Monelpro STK 4035-13 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 0
4 | 2x energetska vtičnica, 230VAC, za vgradnjo v telekomunikacijsko omarico | kot na primer: Monelpro | kos | 22 | 88 | 26 | 52 | 34 | 102 | 41 | 41 | 39 | 39 | 322 |  | 0 | 0 | 0
5 | podatkovna vtičnica RJ45 cat6 U/UTP, za montažo v telekomunikacijsko omarico | kot na primer: Monelpro | kos | 87 | 348 | 100 | 200 | 134 | 402 | 106 | 106 | 96 | 96 | 1152 |  | 0 | 0 | 0
6 | doza za zaključevanje optičnega kabla, kompletno s skozniki in kontektorji LC-APC |  | kos | 22 | 88 | 26 | 52 | 34 | 102 | 40 | 40 | 36 | 36 | 318 |  | 0 | 0 | 0
7 | telekomunikacijski kabel | Y(st)Y 2x2x0,6mm2 | m | 15 | 60 | 15 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 165 |  | 0 | 2100 | 0
8 | 4-parni, telekomunikacijski kabel, kompletno z zaključevanjem na konektorjih | U/UTP 4x2x24 AWG, cat 6 | m | 930 | 3720 | 980 | 1960 | 1280 | 3840 | 1190 | 1190 | 970 | 970 | 11680 |  | 0 | 0 | 0
9 | optični kabel, 2x9/125µm | ITTU G652 | m | 440 | 1760 | 540 | 1080 | 770 | 2310 | 1440 | 1440 | 1380 | 1380 | 7970 |  | 0 | 0 | 0
10 | podometna, telekomunikacijska vtičnica, s priključkom RJ45 cat6 U/UTP, komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM Modul | kos | 98 | 392 | 106 | 212 | 130 | 390 | 106 | 106 | 96 | 96 | 1196 |  | 0 | 0 | 0
11 | nadometna, telekomunikacijska vtičnica, s priključkom RJ45 |  | kos | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |  | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## antenska naprava
9. Antenska naprava
Dobava in montaža instalcijskega materiala ter potrebnih naprav za izvedbo antenske instalacije.
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | [11 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | samogasna, gibljiva, zaščitna cev, Æ16 mm, komplet z razvodnicami in ostalim drobnim materialom | RFSØ16 mm | m | 150 | 600 | 165 | 330 | 210 | 630 | 140 | 140 | 128 | 128 | 1828 |  | 0 | 0 | 0
2 | mehansko ojačana, gibljiva, zaščitna cev, Æ16 mm, komplet z razvodnicami in ostalim drobnim materialom | RBTØ16 mm | m | 540 | 2160 | 555 | 1110 | 740 | 2220 | 520 | 520 | 442 | 442 | 6452 |  | 0 | 0 | 0
3 | koaksialni kabel 75 Ohm (17,3dB/100m/862 MHz) | kot na primer: CAVEL DG113 | m | 690 | 2760 | 720 | 1440 | 950 | 2850 | 660 | 660 | 570 | 570 | 8280 |  | 0 | 0 | 0
4 | končna, modulna, podometna, antenska vtičnica (TV-RA), komplet z okvirom in dozo za vgradnjo | kot na primer: TEM Modul LINE | kos | 72 | 288 | 76 | 152 | 98 | 294 | 64 | 64 | 58 | 58 | 856 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## strojne inštalacije
10. Strojne inštalacije
Dobava in montaža instalacijskega materiala za potrebe medsebojnega ožičenja strojnih naprav
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
Hidrantno omrežje
1 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 580 | 0
2 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 8x2x0,8 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
3 | montaža in priključitev krmilne omarice suhega, hidrantnega omrežja (priključitev 16 vodnikov) |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
4 | priključitev 8 vodnikov v omarici hidranta |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0
5 | priključitev 4 vodnikov na mikrostikalu |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0
Ogrevanje vodovodnih cevi
1 | priključitev 2 vodnikov na hladnem koncu grelnega kabla |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0
2 | priključitev 2 vodnikov na naležnem termoststu |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0
| Ogrevanje cevi za cirkulacijo sanitarne vode | [15 empty] | 0 | 0
1 | priključitev 2 vodnikov na hladnem koncu grelnega kabla |  | kos | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0
2 | enopolno, klecno, izklopno stikalo, 16A, dograjeno v stanovanjskem razdelilniku | kot na primer: ETI SV 116 1p 16A | kos | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0
Hladilni sistem (VRV)
1 | krmilni kabel | Y-JB 2x1,25 mm2 | m | 360 | 1440 | 430 | 860 | 610 | 1830 | 750 | 750 | 630 | 630 | 5510 |  | 0 | 230 | 0
2 | priključitev 7 vodnikov v zunanji hladilni enoti |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 18 | 0
3 | priključitev 5 vodnikov v notranji hladilni enoti |  | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 39 | 39 | 35 | 35 | 307 |  | 0 | 0 | 0
4 | drobni, instalacijski material (sponke, razvodnice…) |  | kos | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
Obračunska enota
1 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 110 | 440 | 140 | 280 | 155 | 465 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1525 |  | 0 | 380 | 0
2 | priključitev 8 vodnikov v obračunski enoti za ogrevanje |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
3 | priključitev 2 vodnikov na vodomeru, oz. kalorimetru |  | kos | 66 | 264 | 75 | 150 | 99 | 297 | 117 | 117 | 111 | 111 | 939 |  | 0 | 0 | 0
4 | nadometna, plastična omarica z vrati in DIN letvijo, širine 12TE |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
5 | montaža in priključitev centralne, obračunske enote (priključitev 5 vodnikov), kompletno z namestitvijo in priklopom antene za GSM |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
Dezinfekcija cevovodov tople sanitarne vode
1 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3400 | 0
2 | montaža in priključitev 30 vodnikov v krmilni enoti za dezinfekcijo cevovodov tople sanitarne vode |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
3 | priključitev 2 vodnikov na temperaturnem tipalu |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 0
4 | priključitev 2 vodnikov na pogonu ventila |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 0
5 | transforamtor za DIN letev, z zaščito izhoda pred preobremenitvijo in kratkim stikom, 230VAC/24VAC, 30VA | kot na primer: Schrack BZ326578-A | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
6 | nadometna, plastična omarica z vrati in DIN letvijo, širine 12TE |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
Kotlovnica
1 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 670 | 0
2 | energetski kabel | YJ-Z 5x1,5 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 195 | 0
3 | energetski kabel | YJ-Z 7x1,5 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 0
4 | priključitev 5 vodnikov na plinski peči |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0
5 | montaža krmilne omarice ogrevanja ter priključitev 22 vodnikov |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
6 | priklop 2 vodnikov na magnetnem ventilu plinskega ventila |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
7 | priklop 3 vodnikov na sponkah temperaturnega tipala |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 0
8 | priklop 3 vodnikov na sponkah obtočne črpalke |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 0
9 | priklop 4 vodnikov na sponkah pogona ventila |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
Prezračevalni sistem stanovanj
1 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | montaža in priključitev krmilne enote prezračevalnega sistema (priključitev 7 vodnikov) |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0
3 | priklop 5 vodnikov na sponkah strešnega ventilatorja |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0
4 | priklop 3 vodnikov na sponkah stenske, prezračevalne naprave |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 42 | 42 | 86 |  | 0 | 0 | 0
5 | priklop 2 vodnikov na sponkah ventilatorja v sanitarijah |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 42 | 42 | 86 |  | 0 | 0 | 0
6 | priklop 2 vodnikov na sponkah lopute v sanitarijah |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prezračevalni sistem kletnih prostorov
1 | krmilni kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 590 | 0
2 | krmilni kabel | FTP cat5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 0
3 | montaža in priključitev krmilne enote prezračevalnega sistema (priključitev 9 vodnikov) |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
4 | priključitev 2 vodnikov na sponkah temperaturnega tipala |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0
5 | priklop 5 vodnikov na sponkah krmilne omarice ventilatorja ter priklop kabla iz nadzornega panela za delovanje ventilatorja |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0
6 | montaža in priključitev nadzornega panela za delovanje ventilatorja |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0
Talno gretje
1 | priključitev 2 vodnikov pogona ventila |  | kos | 90 | 360 | 100 | 200 | 132 | 396 | 115 | 115 | 105 | 105 | 1176 |  | 0 | 0 | 0
2 | nadometna razvodnica, vgrajena v omarico talnega gretja, dim.:80x80x40mm, kompletno s sponkami |  | kos | 22 | 88 | 26 | 52 | 34 | 102 | 39 | 39 | 37 | 37 | 318 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## ODT
11. ODT
Dobava in montaža instalcijskega materiala ter potrebnih naprav za izvedbo sistema za odvod dima in toplote (ODT)
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | ognjeodporen kabel, E30 | kot na primer: Beta flam NHXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 | m | 20 | 80 | 10 | 20 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |  | 0 | 0 | 0
2 | krmilni, oklopljen kabel | JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 15 | 60 | 15 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0
3 | krmilni, oklopljen kabel, E30 | JE-H(ST)H E30 3x2x0,8 mm2 | m | 30 | 120 | 30 | 60 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |  | 0 | 0 | 0
4 | samo priklop pogona lkupole za ODT |  | kos | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0
5 | krmilna centrala za ODT: - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x motorni pogon; 4A/kos - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 - 1x SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - - 1x Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - - 1x Regulator temperature RTR 231 - 1x Dežni / veterni senzor WRG 82 | kot na primer: ZIP inženiring RZN 44xx-K | kos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | krmilna centrala za ODT: - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 2x motorni pogoni; 4A/kos - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 - 1x SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - - 1x Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - - 1x Regulator temperature RTR 231 - 1x Dežni / veterni senzor WRG 82 | kot na primer: ZIP inženiring RZN 44xx-K | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | krmilna centrala za ODT: - 1x kovinsko ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 3x motorni pogoni; 4A/kos - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 - 1x SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - - 1x Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - - 1x Regulator temperature RTR 231 - 1x Dežni / veterni senzor WRG 82 | kot na primer: ZIP inženiring RZN 44xx-M | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
8 | označevanje in parametriranje elementov, testiranje delovanja sistemov za ODT s strani vzdrževalca sistema, sodelovanje pri pregledu, izdelava dokumentacije in poučitev uporabnika |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0
9 | pregled sistemov za ODT s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev certifikata o ustreznosti |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## Kontrola pristopa
12. Kontrola pristopa v garažo
Dobava in montaža instalcijskega materiala ter potrebnih naprav za izvedbo pristopne kontrole za vstop v garažo
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | telekomunikacijski kabel, uvlečen v instalacijske cevi | FTP cat5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 0
2 | Podatkovni strežnik v industrijskem ohišju, konfiguriran za nadzor in upravljanje parkirnega sistema | kot na primer: GreenPro GPD Ind | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
3 | baterijsko brezprekinitveno napajanje | kot na primer: GPD Ind | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
4 | Licenca za programski strežnik z osnovno konfiguracijo za parkirni sistem | kot na primer: SW GPBasicSystem GP Administration | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
5 | Licenca za programski paket za nadzor in upravljanje parkirnega sistema za dolgotrajno parkiranje | kot na primer: W set GP Accses GPSW Cash 2 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
6 | licence za GPD and GPDK | kot na primer: Sybase SQL server – database SQL s | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
7 | Osnovni samostoječi terminal za uvoz / izvoz Ohišje: pločevina debeline 2 mm, cinkano in prašno barvano v RAL6029 (Mentol Zelena) in RAL9006 (aluminij siva) Napajanje: 230 V/6A Kontrolna plošča: GP4 Cu LAN Komunikacija: TCP/IP Display za stranke: LCD 2 x 20 characters / Grafični display Ogrevanje z bimetal zaščito vhod za induktivni detektor vozil Opcijski dodatki: intercom, semafor itd. modul za krmiljenje rolo vrat. modul za štetje vozil | kot na primer: GP4T sm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | Čitalec brezkontaktni kartic, domet branja min. 1,5 m, kompletno z inštalacijskim materialom | kot na primer: GP4SBKTag | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
9 | Intercom za govorno povezavo z nadzornim centrom in sporočanje napak povezava preko LAN omrežja | kot na primer: GP4Int | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
10 | GSM vmestnik | kot na primer: GP4GSM250 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
11 | Induktivni detektor | kot na primer: GP4Det201 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0
12 | Kartica pristopne kontrole, domet branja min. 1,5 m |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350 | 0
13 | Montaža zagon in šolanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0

## strelovodna naprava
13. Strelovodna naprava, ozemljilo
Dobava in montaža elementov strelovodne naprave in ozemljila
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža | zunanja ureditev | zunanja ureditev
1 | pocinkan jeklen trak | FeZn 25x4mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0
2 | pocinkan jeklen trak | FeZn 20x3mm | m | 130 | 520 | 120 | 240 | 170 | 510 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | nerjaveč jeklen trak | Rf 30x3,5mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0
4 | vodnik iz aluminij-legure, Ø8mm | AL-l Ø8mm | m | 100 | 400 | 120 | 240 | 140 | 420 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | križna sponka za spajanje ploščatih vodnikov Rf, 58x58mm | kot na primer: Hermi KON 01 | kos | 6 | 24 | 6 | 12 | 8 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |  | 0 | 200 | 0 | 172 | 0
6 | križna sponka za spajanje ploščatih in okroglih vodnikov Rf, 48x48mm | kot na primer: Hermi KON 03 | kos | 6 | 24 | 6 | 12 | 8 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | križna sponka za spajanje okroglih vodnikov Rf, 48x48mm | kot na primer: Hermi KON 08 | kos | 3 | 12 | 5 | 10 | 11 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | nosilec ogroglega vodnika, primeren za pritrditev na pločevinasto obrobo | kot na primer: Hermi SON 04A | kos | 130 | 520 | 160 | 320 | 180 | 540 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | nosilec lovilnega voda za ravne strehe | kot na primer: Hermi SON 17C | kos | 12 | 48 | 10 | 20 | 16 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | lovilna palica višine 2m, kompletno z betonskim podstavkom | kot na primer: Hermi SON32 | kos | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji z uporabo zareznih podložk...) | H07VV-F 10 mm2 | m | 180 | 720 | 180 | 360 | 240 | 720 | 310 | 310 | 310 | 310 | 2420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | pohodna, talna, merilna omarica, dim.: 225x125x150 mm | kot na primer: Hermi ZON07 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
12 | sponka za spoj pocinkanega, jeklenega traku z armaturo | kot na primer: Hermi KON 09 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
13 | izvedba trajnega spoja na kovinske dele z vijačenjem, kompletno z antikorozijsko zaščito spoja |  | kos | 6 | 24 | 6 | 12 | 8 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
14 | drobni material, meritve strlovodne napeljave in ponikalne upornosti ozemljila ter izdaja certifikata |  | kompl. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0 |  | 0

## ostalo
14. Ostalo
Z.št. | Opis | Proizvajalec, tip | E/M | Količina | [10 empty] | Cena/ Enoto | Skupaj | Količina | Skupaj
|  |  |  | S | število blokov v E2 S=4 | M | število blokov v E2 M=2 | L | število blokov v E2 L=3 | Z2 | število blokov v E2 Z2= 1 | Z1 | število blokov v E2 Z1= 1 | količina skupaj |  | nadzemne etaže | kletna etaža | kletna etaža
1 | samo priklop grelnika meteornega vtočnika |  | kos | 5 | 20 | 5 | 10 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 |  | 0 | 0 | 0
2 | priklop električne ključavnice s končnim stikalom |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0
3 | samo priklop pogona rolo vrat |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
4 | samo priklop pogona senčila |  | kos | 130 | 520 | 140 | 280 | 167 | 501 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1557 |  | 0 | 0 | 0
5 | samo razvod kablov v zaščitnih ceveh (5x) po AB plošči od montažnih kopalnic do stanovanjskega razdelilnika, priklop kablov v razdelilniku oz. v dozi za razsvetljavo v kopalnici |  | kos | 21 | 84 | 25 | 50 | 33 | 99 | 39 | 39 | 35 | 35 | 307 |  | 0 | 0 | 0
6 | nosilna konstrukcija za montažo električne opreme, izdelana iz perforiranih, pločevinastih, pocinkanih C profilov, kompletno s spojnim in pritrdilnim materialom |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 720 | 0
7 | naprava za neprekinjeno napajanje (UPS), 230V; 3kVA (priklop električnega pogona rolo vrat), kompletno z opremo za pritrditev na steno |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | vodotesni element za prehod energetskih kablov skozi steno, komplet z uvodnico, tesnilom in tesnilnim čepom | kot na primer: Hauff technik HD 150-K2-250 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0
9 | napihljiv, tesnilni element za vodotesno tesnenje preboja Ø60mm v AB steni debeline ~250mm | kot na primer: Raychem RDSS-60 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0
10 | napihljiv, tesnilni element za vodotesno tesnenje preboja Ø100mm v AB steni debeline ~250mm | kot na primer: Raychem RDSS-100 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
11 | izdelava preboja Ø60mm s strojnim vrtanjem skozi betonsko steno debeline ~250mm |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0
12 | izdelava preboja Ø100mm s strojnim vrtanjem skozi betonsko steno debeline ~250mm |  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0
13 | protipožarna zapora odprtine, Ø100mm s kameno volno in premazom, debelina stene ~0,25m, kompletno s pregledom izvedbe s strani pooblaščenega podjetja | kot na primer: PROMATSTOP CC | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 0
14 | vris sprememb v načrte PZI, priprava tehnične dokumentacije, sodelovanje na tehničnem pregledu |  | komp. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 1 | 0
[15 empty] | SKUPAJ | 0 |  | 0