## SPREMNI LIST
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
Naročnik: | OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled
Investitor: | OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled
Objekt: | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA
OBMOČJU ZN KORITNO - POLICA
Št. projekta: | K 130580
Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: | Rok Ahačič, univ.dipl.inž.grad.
Popis izdelala: | Matej Mozetič, dipl.gosp.inž.
Miroslav Petrač, el.tehnik
Datum izdelave popisa: | oktober, 2018

## Splošno
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU
ZN KORITNO - POLICA
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 29 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-29!
1. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
2. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
3. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
4. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
5. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
6. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
7. | Poročila o kakovostni vgradnji.
8. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
9. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
10. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
11. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
12. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
13. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
14. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
15. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
16. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
17. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
18. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
19. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
20. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
21. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivneih izvedeniškeih mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
22. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
23. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
24. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
26. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
27. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
28. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
29. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku

## REKAPITULACIJA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU
ZN KORITNO - POLICA
I. | REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA | 0
2. | CESTI A IN B | 0
3. | CESTA C1-C21 | 0
4. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
5. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
6. | VODOVOD - NOVO | 0
7. | VODOVOD - OBNOVA V OBSTOJEČI CESTI | 0
8. | JAVNA RAZSVETLJAVA - gradbena dela | 0
9. | JAVNA RAZSVETLJAVA - montažna dela | 0
10. | SN IN NN OMREŽJE - gradbena dela | 0
11. | TK OMREŽJE (Telekom in Telemach) - gradbena dela | 0
12. | RAZNA DELA | 10890
| SKUPAJ: | 10890
V cenah 22 % DDV ni upoštevan!
OPOMBE:
- V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah soglasodajalcev (arheološka izkopavanja,…).
- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.
- Izvajalec mora priložiti dokazila o deponiranju izkopa od pooblaščene deponije.

## PREDDELA
1. | PREDDELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PREDDELA
1 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotnem območju predvidene komunalne infrastrukture. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati trase/območje predvidene infrastrukture in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov in gradbišč pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
3 | Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja (ocena količine). | m2 | 1130 |  | 0
4 | Posek dreves s premerom debla od 20 do 50 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 20 |  | 0
0
5 | Površinski izkop humusa v debelini cca 20 cm, z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. | m3 | 857 |  | 0
0
|  |  |  | PREDDELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CESTA A_B
2. | CESTI A IN B
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba ceste v ravninskem terenu. | m1 | 431 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste v ravninskem terenu. | kos | 25 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Široki strojni izkop materiala III.ktg (pod predvideno novo cestno površino), izkop za nov ustroj (plast debeline 70 cm) v globini do 1,2m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo. | m3 | 3010 |  | 0
4 | Široki strojni izkop v terenu III.-IV. ktg, izkop v globini do 2,0 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 115 |  | 0
5 | Naprava podlage za zasejanje trave z nakladanjem humusa na kamion in dovozom iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 58 |  | 0
6 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 230 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
7 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 3709 |  | 0
8 | Dobava in polaganje lahkega ločilnega sloja med planumom in spodnjim ustrojem ceste iz geotekstila: polipropilenska polst PP 150 g/m2 (npr. Typar SF44 ali enakovredno). | m2 | 1060 |  | 0
9 | Dobava, razgrinjanje in planiranje kamnitega nasipnega materiala, granulacije 0-100 mm v debelini cca 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). Vgrajevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 1670 |  | 0
0
10 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 680 |  | 0
0
11 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 2967 |  | 0
0
12 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 45 |  | 0
0
13 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 45 |  | 0
0
14 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 2360 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm | m2 | 2360 |  | 0
0
15 | Dobava in polaganje granitnih kock 8x8x8cm po 5 v vrsti (mulda širine 0,5m) komplet z betonsko podlago (C 8/10), in fugiranjem stikov z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. (položene ravno - širina fuge od 2 - 2,5 cm) | m2 | 225 |  | 0
16 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 825 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | PROMETNA UREDITEV
17 | Barvanje cestnih označb z belo enokomponentno barvo za asfalt:
| -5111 - ločilna neprekinjena bela črta širine 12 cm, | m1 | 19 |  | 0
| -5112 - robna neprekinjena bela črta širine 10 cm, | m1 | 429 |  | 0
| -5211 - široka neprekinjena bela črta širine 50 cm, | m1 | 16 |  | 0
| -5231 - prehod za pešce - bela | m2 | 13 |  | 0
0
18 | Dobava in postavitev prometnih znakov, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji: |  |  |  | 0
| -2102 - ustavi | kos | 4 |  | 0
| -2421 - območje omejene hitrosti na 30 km/h | kos | 3 |  | 0
| -2422 - konec območja omejene hitrosti na 30 km/h | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | PROMETNA UREDITEV skupaj: | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| CESTI A IN B SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CESTA_C1-C21
3. | CESTA C1-C21
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba ceste v ravninskem terenu. | m1 | 400 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste v ravninskem terenu. | kos | 21 |  | 0
3 | Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja (ocena količine). | m2 | 490 |  | 0
4 | Posek dreves s premerom debla od 20 do 50 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 1 |  | 0
0
5 | Površinski izkop humusa v debelini cca 20 cm, z deponiranjem materiala na začasni gradbiščni deponiji. Ponovna uporaba humusa za ureditev okoliškega terena in zatravitev po zaključenih delih. | m3 | 13 |  | 0
6 | Površinski izkop humusa v debelini cca 20 cm, z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. | m3 | 180 |  | 0
7 | Odstranitev prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, rušitev temeljev in odvodz odpadnega materiala na stalno deponijo, shranitev znakov, tabel na začasni deponiji za čas del, ponovna postavitev na lokacijo po projektu kompletno z zemeljskimi deli in temelji. | kos | 4 |  | 0
8 | Odstranitev LTŽ pokrovov in rešetk na obstoječih jaških, požiralnikih: opaž, betoniranje ter namestitev obstoječih pokrovov na pravo višino - prilagoditev niveleti ceste:
| - Ø 60cm ali 60x60cm | kos | 15 |  | 0
9 | Rušenje betonskih plošč in tlakovcev v peščeni ali betonski podlagi, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 15 |  | 0
10 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 22 |  | 0
11 | Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter začasno deponiranje za kasnejšo uporabo. | m2 | 50 |  | 0
12 | Odstranitev obstoječih kanalet, začasno deponiranje ter ponovna montaža po končani izgradnji kanalov, komplet z vsemi deli. | m1 | 10 |  | 0
13 | Rušenje obstoječih AB in kamnitih konstrukcij (oporni zid, betonske površine), komplet z nalaganjem ruševin na transportno sredstvo in odvozom materiala v stalno pooblaščeno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 6 |  | 0
14 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter dobava in vgraditev novih LTŽ pokrovov z nosilnostjo 40 t (D400) na novo višino asfalta.
| - dim 60x60cm | kos | 2 |  | 0
| - Ø 60cm | kos | 3 |  | 0
15 | Dvostranski zarez in rušenje obstoječega asfalta ceste v debelini cca 11 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 1757 |  | 0
16 | Zarez - odrez asfalta debeline cca 10 cm. | m1 | 115 |  | 0
17 | Demontaža obstoječih ograj, skladiščenje ter naknadna montaža ograje z izvedbo vseh temeljev, parapetov, ki so bili porušeni; izdelava AB parapetnega zidu, h=0.25-0,35 m nad koto terena, š=20cm, temelj š=50cm, h=80cm, beton C20/25 zmrzlinsko obstojen, odporen proti soljenju, komplet izvedba z vsemi deli izkopa, zasipa, odvoza, opaženja, armiranja in betoniranja (armatura, 2x mreža Q225) | m1 | 15 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
18 | Široki strojni izkop materiala III.ktg (pod predvideno novo cestno površino), izkop za nov ustroj v globini do 1,2 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 710 |  | 0
19 | Široki strojni izkop peščenega nasutja (pod obstoječo cesto), izkop v globini 30 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 530 |  | 0
20 | Široki strojni izkop v terenu III.-IV. ktg (pod obstoječo cesto), izkop v globini 80 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 880 |  | 0
21 | Dobava humusa, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 50 |  | 0
22 | Naprava podlage za zasejanje trave z nakladanjem humusa na kamion in dovozom iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 17 |  | 0
23 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 82 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
24 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 3880 |  | 0
25 | Dobava, razgrinjanje in planiranje kamnitega nasipnega materiala, granulacije 0-100 mm v debelini cca 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). Vgrajevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 1940 |  | 0
0
26 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 775 |  | 0
0
27 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 3100 |  | 0
0
28 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 115 |  | 0
0
29 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 115 |  | 0
30 | Čiščenje, pobrizg s cestogradbenim bitumnom in kompletna priprava obstoječe nosilne plasti asfalta pred vgradnjo obrabnega sloja. | m2 | 236 |  | 0
0
31 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 2585 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm | m2 | 2585 |  | 0
32 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih granitnih robnikov s posnetimi robovi (položeni pokončno, 10 cm nad vozno površino) dimenzij 15/25/100 cm ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo podlage, betonom C12/15, 0-16 mm in pomožnimi deli. | m1 | 115 |  | 0
33 | Dobava in vgrajevanje granitnih robnikov s posnetimi robovi v krivini (položeni pokončno, 10 cm nad vozno površino), dimenzij 15/25/33-50 cm ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo podlage, betonom C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 32 |  | 0
34 | Doplačilo za izdelavo asfaltnih muld | m1 | 106 |  | 0
35 | Dobava in polaganje granitnih kock 8x8x8cm po 5 v vrsti (mulda širine 0,5m) komplet z betonsko podlago (C 8/10), in fugiranjem stikov z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. (položene ravno - širina fuge od 2 - 2,5 cm) | m2 | 139 |  | 0
36 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 305 |  | 0
37 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom. | m2 | 25 |  | 0
38 | Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev na uvozih (brez dobave) na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom. | m2 | 50 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | PROMETNA UREDITEV
39 | Barvanje cestnih označb z belo enokomponentno barvo za asfalt:
| -5112 - robna neprekinjena bela črta širine 10 cm, | m1 | 182 |  | 0
| -5122 - robna prekinjena bela črta širine 10 cm, | m1 | 32 |  | 0
| -5231 - prehod za pešce - beli pravokotniki širine 50 cm | m2 | 58 |  | 0
0
40 | Dobava in postavitev prometnih znakov, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji: |  |  |  | 0
| -2102 - ustavi | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | PROMETNA UREDITEV skupaj: | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
41 | Izdelava AB podpornih zidov (ob cesti):
| - Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 v deb. 10cm, pod temeljno peto opornega zidu. | m3 | 1 |  | 0
| - Dobava in vgrajevanje C25/30 XC-2 v AB temeljno peto in stene podpornega zidu. | m3 | 6 |  | 0
| - Dobava, rezanje, krivljenje in montaža armature S500; armatura vseh profilov. | kg | 560 |  | 0
| - Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne pete opornega zidu. | m2 | 5 |  | 0
| - Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB opornega zidu, višine do 2,0 m. | m2 | 35 |  | 0
| - Kompletna izvedba kamnite obloge na novem opornem zidu (enake oblike kot obstoječi oporni zid), obloga debeline cca 20-30 cm, nov kamnit zmrzlinsko obstojen material, skupaj s cementno malto, zastičenjem fug in vsemi potrebnimi deli. | m2 | 15 |  | 0
42 | Dobava in zasaditev nove žive meje Liguster 'Atrovirens' – liguster, višine 60-100 cm, na 30 cm. | m1 | 38 |  | 0
43 | Dobava in zasaditev cipres Thuja Smaragd , višine 100-150 cm. | kos | 40 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| CESTA C1-C21 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## METEORNA
4. | METEORNA KANALIZACIJA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 1322 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 66 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 3936 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 35 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 65 |  | 0
0
6 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 1190 |  | 0
7 | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
| - križanje z obstoječim z obstoječim NN vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 10 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim plinovodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 10 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim vodovodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 10 |  | 0
8 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 2454 |  | 0
0
9 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 1482 |  | 0
10 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 482 |  | 0
0
11 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 1925 |  | 0
0
12 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 8 |  | 0
0
13 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 8 |  | 0
0
14 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 440 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm | m2 | 440 |  | 0
15 | Doplačilo za izdelavo asfaltnih muld | m1 | 143 |  | 0
16 | Dobava in izdelava skalne zložbe na brežini in delu dna struge na mestu izpusta meteorne kanalizacije v vodotok Save Dolinke: lomljen kamen Ø 30-50 cm v betonu na brežini in dnu rečne struge v debelini 50 cm, širini 3 m in dolžini 8 m, kompletno s potrebnim predhodnim čiščenjem struge, zemeljskimi deli in začasno preusmeritev vodotoka. Komplet z dobavo in vgradnjo protipovratne lopute iz nerjavečega materiala za cev DN500. | m3 | 16 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | ODVODNJAVANJE
17 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8,kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje s C 16/20 kanalizacijske cevi: |  |  |  | 0
| - PVC cev DN 160 mm (priključki požiralnikov) | m1 | 152 |  | 0
0
18 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi s peskom (frakcije 0-22 mm) do 30 cm nad temenom cevi: |  |  |  | 0
| - PVC cev DN 200 mm | m1 | 160 |  | 0
| - PVC cev DN 250 mm | m1 | 158 |  | 0
| - PVC cev DN 300 mm | m1 | 30 |  | 0
| - PVC cev DN 400 mm | m1 | 10 |  | 0
19 | Dobava in vgraditev cevi iz armiranega poliestra (GRP), togostnega razreda min. SN 10.000, z vsemi spojkami in tesnili, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi s peskom (frakcije 0-22 mm) do 30 cm nad temenom cevi:
| - cev DN 500 mm | m1 | 744 |  | 0
20 | Dobava in izdelava kompletne drenaže: s polaganjem drenažne kanalizacijske cevi, z izpusti v požiralnike, cev položena v podložni beton, do polovice obbetonirana s propustnim betonom, s prečnim naklonom površine betona proti drenažnemu sloju iz sejanega peska 4-8mm, v celoti ovitega v PP polst, utrditev podlage pod podložnim betonom:
| - drenažna cev DN 110 mm | m1 | 230 |  | 0
21 | Dobava in vgraditev PE drenažne cevi, ki ima rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. Z vsemi spojkami in tesnili, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi z gramozom (frakcije 16-32 mm) do 30 cm nad temenom cevi. Skladno s standardom EN13476-3:2009 dolžine 6m. Skupaj z dobavo in vgradnjo polipropilenske polsti 360 gr/m.
| - drenažna cev DN 500 mm | m1 | 231 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine do 1,5 s težko povoznim LTŽ pokrovom z luknjami (nosilnost 40t, D400, z motivom rajske ptice Bled) premera 60 cm, na montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 14 |  | 0
0
23 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine do 2,0 s težko povoznim LTŽ pokrovom z luknjami (nosilnost 40t, D400, z motivom rajske ptice Bled) premera 60 cm, na montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 16 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine od 2,0 do 3,0 s težko povoznim LTŽ pokrovom z luknjami (nosilnost 40t, D400, z motivom rajske ptice Bled) premera 60 cm, na montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 18 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine od 3,0 do 3,5 s težko povoznim LTŽ pokrovom z luknjami (nosilnost 40t, D400, z motivom rajske ptice Bled) premera 60 cm, na montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgraditev požiralnika iz umetnih snovi notranjega premera 50 cm, z odtokom kanala DN 160 (200). Globina s peskolovom je 1,5 m, vključno z LTŽ mrežo 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400) in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10. | kos | 33 |  | 0
27 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 200 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep Ø 200 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 40 |  | 0
28 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 200-500 mm (notranji premer), kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -fazonski odcep DN (200-500)/200 pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 200 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep Ø 200 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 9 |  | 0
29 | Dobava, montaža in obbetoniranje tipske linijske kanalete z LTŽ rešetko (nosilnost 40t), širine 20 cm, skupaj z iztokom, tipskim požiralnikom in stranskimi zaključki. | m1 | 15 |  | 0
30 | Izdelava prevezave obstoječega meteornega kanala na novopredvideni meteorni kanal, upoštevati material, fazonske kose ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kos | 6 |  | 0
31 | Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. | m1 | 1322 |  | 0
32 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila. | m1 | 1322 |  | 0
|  |  |  | ODVODNJAVANJE skupaj: | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNA
5. | FEKALNA KANALIZACIJA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 732 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 29 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje fekalne kanalizacije. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
5 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 1855 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 35 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka za kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 45 |  | 0
0
8 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 527 |  | 0
9 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 1430 |  | 0
10 | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
| - križanje z obstoječim vodovodom v zaščitni cevi PE DN200 | kos | 10 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim TK in KKS vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 10 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim NN vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 10 |  | 0
11 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 441 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA - gradbena dela |  |  |  | 0
0
12 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-22 mm): |  |  |  | 0
| - cev DN 200 mm (notranji premer) | m1 | 586 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm, globine do 2,0 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 13 |  | 0
14 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 1000 mm, globine od 2,0 do 2,5 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 3 |  | 0
15 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 1000 mm, globine od 2,5 do 3,0 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 6 |  | 0
16 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 1000 mm, globine od 3,0 do 3,5 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 3 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, z motivom rajske ptice Bled, vgrajenega v AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8 %, z nosilnostjo 40 t (D400). | kos | 25 |  | 0
18 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| - koleno pod kotom 45° | kos | 1
| - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m | kos | 1
| - čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 32 |  | 0
19 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na obstoječ jašek fekalne kanalizacije, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| - koleno pod kotom 45° | kos | 1
| - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m | kos | 1
| - čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 4 |  | 0
20 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| - fazonski odcep DN200/160 pod kotom 45° | kos | 1
| - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m | kos | 1
| - čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 7 |  | 0
21 | Izdelava in prevezava odcepa za hišni priključek obstoječega objekta s priklopom na novo kanalizacijsko cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| - fazonski odcep DN200/160 pod kotom 45° | kos | 1
| - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m | kos | 1
| - čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 4 |  | 0
22 | Izdelava in prevezava odcepa za hišni priključek obstoječega objekta s priklopom na nov revizijski jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| - koleno pod kotom 45° | kos | 1
| - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m | kos | 1
| - čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 8 |  | 0
23 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 2 |  | 0
24 | Izdelava prevezave obstoječe delujoče kanalizacije na novopredvideno kanalizacijo - jašek, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 2 |  | 0
25 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek komplet z vsemi potrebnimi deli in fazonskimi kosi (izdelava priključka tlačnega voda po smernicah, kompletno z obdelavo preboja). | kos | 1 |  | 0
26 | Rušenje obstoječe fekalne kanalizacije: cevi iz umetne mase DN 200 in 250 mm, revizijski jaški iz umetnih mas, z odvozom na stalno deponijo, komplet z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 150 |  | 0
27 | Odklop in demontaža opreme obstoječega črpališča fekalne kanalizacije, vključno z vsemi gradbenimi in montažnimi deli, z odvozom na stalno deponijo in uskladitvijo z upravljavcem kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
28 | Kompletna dobava in postavitev poliestrskega črpalnega jaška (po detalju v projektu), jašek DN 1600 mm (notranja dimenzija), višine 4,5 m, komplet z zemeljskimi deli, podložnim betonom, vsemi potrebnimi priključki, preboji, AB obročem in litoželeznim pokrovom 1520 x 750 mm (nosilnost 40t, z motivom rajske ptice Bled), dobavo in vgradnjo podesta (za servisiranje ventilov) iz nerjaveče pločevine (nosilnost 200kg/m2) in lestve, kompletno z vsem pritrdilnim materialom, upoštevati tudi vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela. | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA - gradbena dela skupaj: | 0
V. | KANALIZACIJSKA DELA - strojna dela
29 | Črpalični set za odpadne, fekalne vode : ČRP1 Dobava, montaža in zagon črpaličnega seta za odpadne - fekalne vode, v sestavi:
Potopna črpalka za sanitarne odpadne vode, mokre izvedbe z možnostjo izvleka z nivoja terena z naslednjimi karakteristikami: Pretok v delovni točki Q: 5,0 l/s Tlačna višina v delovni točki H: 30 m Tip tekača: super wortex Prosti prehod za trde delce min. : 80 mm Tlačni priključek DN 80 Priključna napetost U: 400 V Moč elektromotorja P: 12,3 kW Nazivni tok I: 63 A Vrsta zagona: mehki zagon Vrsta elektromotorja: potopni Minimalno dovoljeno število vklopov 15/h. Dobava vključno z pripadajočim podstavkom za mokro vgradnjo. Izvlek črpalke po dveh vodilnih drogovih.
kos: 2
Kot naprimer: WILO, Rexa PRO V08DA-246/EAD0x2-T0105-540-O ali enakovredno:
Merilna oprema:
| - hidrostatični zvezni merilnik nivoja za fekalne vode (0..2,5m, 10m kabla, 4..20mA) + plastična doza s filtrom | kos | 1
| - nivojsko plovno stikalo za fekalne vode (v funkciji suhe zaščite in rezervnega delovanja na plovce) | kos | 2
| - zaščitna plastična cev za sondi 50mm | m1 | 15
- tipska stikalna omara z regulacijo delovanja dveh črpalk - z napajalnim in signalnim kablom, - z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom in izjavami skladnosti. - z nerjavečo verigo dolžine cca 10 m
| Črpalčni komplet po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
30 | FF-kos: Dobava in montaža FF-kosa iz nerjavnega jekla AlSI 304, mere po EN 1563, prirobnice po EN 1092-2; s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
| DN 80 / 1000 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 / 1550 | kos | 2 |  | 0
31 | Hlačni kos: Dobava in montaža hlačnega kosa iz nerjavnega jekla AlSI 304, mere po EN 1563, prirobnice po EN 1092-2; s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
| DN 80/ DN 80 | kos | 1 |  | 0
32 | Priključek za ispiranje: Dobava in montaža priključka za ispiranje za montažo na cev iz nerjavnega jekla AlSI 304, v sestavi krogelne pipe DN50 ter gasilsko spojko C, s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
33 | NL nožasti zasun - prirobnični: Dobava in montaža NL nožastega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode s kolesom za zasun; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami ter s tesnilnim materialom; PN 16
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
34 | NL protipovratni ventil - prirobnični: Dobava in montaža NL protipovratnega ventila za hladno vodo; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami ter s tesnilnim materialom; PN 16
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
35 | NL MJ spojka: Dobava in montaža spojke iz NL po EN 14901 z zateznim obočem in tesnilom EPDM-varioseal za spoj NL cevi s PE cevjo; prašni epoksidni površinski premaz; s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
Ustreza: Georg Fischer, Multi/Joint 3000 (DN50-DN300) ali podobno
| DN 80 / (84 - 105) | kos | 1 |  | 0
36 | Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno z elektro varilnimi spoji ter z vijačnim in tesnilnim materialom, vključno z obsipom cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa.
| DN 80 (d 90 x 8,2 mm) | m1 | 170 |  | 0
37 | Opozorilni trak: Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Kanalizacija", s kovinskim vložkom | m1 | 170 |  | 0
38 | Zakoličba in posnetek: Zakoličba osi vodovoda, postavitev profilov, posnetek in vris vodovoda v kataster komunalnih vodov | m1 | 170 |  | 0
39 | Cev za odduh črpalnega jaška: Dobava in montaža cevi za odduh črpalnega jaška iz nerjavnega jekla AlSI 304
| DN100 | m1 | 8 |  | 0
40 | Vezava črpališča: Dodatek za vezavo opreme iz popisa v jašku, skupaj s potrebnim pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
41 | Zagon črpališča: Zagon in poskusno obratovanje črpališča | kpl | 1 |  | 0
42 | Drobni material: Drobni pritrdilni, obešalni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
43 | Tlačni preizkus: Tlačni in tesnostni preizkus tlačnih napeljav, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
44 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
45 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA - strojna dela skupaj: | 0
VI. | KANALIZACIJSKA DELA - električne inštalacije
Gradbena dela in material
46 | Postavitev prosto stoječe priključno merilne omarice PS-PMO dim. (VxŠxG) 1000x500x320 mm, komplet z izkopom, ustreznim betonskim temeljem dim. (VxŠxG) 800x500x420 mm z vgrajenimi 3x Stigmaflex cevmi fi 100 mm, zemeljskimi deli in opažem. | kpl | 1 |  | 0
47 | Postavitev prosto stoječe krmilne omarice črpališča PS-KRM, komplet z izkopom, ustreznim betonskim temeljem dim. (VxŠxG) 800x800x420 mm z vgrajenimi 3x Stigmaflex cevmi fi 100 mm, zemeljskimi deli in opažem. | kpl | 1 |  | 0
48 | Trasiranje nove kabelske kanalizacije v naselju | m1 | 6 |  | 0
49 | Kombiniran izkop jarka v zemlji 3-4. kategorije dimenzije 0,25×1 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD cevi Stigmaflex 1x Ø 110 mm, z obbetoniranjem cevi na spojih 10 cm nad robom cevi, položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, betoniranje vrhnje plasti globine 30 cm, odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase. | m1 | 6 |  | 0
50 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
51 | Manipulativni stroški in stroški transporta | % | 10 |  | 0
|  |  |  | Gradbena dela električnih instalacij skupaj: | 0
Elektromontažna dela in material
52 | Tipska prosto stoječa priključna merilna omarica PS-PMO iz priključnega in merilnega dela, streha, z vrati s ključavnico, IP66. Tip omarice SLPS601100 (SCHRACK ali enakovredna), dim. V1000xŠ500xG320, montaža na betonski podstavek. | kos | 1
- Dobava in vgradnja elektro merilne opreme v PS-PMO skladno z veljavno tipizacijo omrežnih priključkov in merilnih mest ter izvedba merilnih protokolov in izdaja merilnega poročila.
| - Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z odklopnikom, tip ZMF120BtFs2 (5-85A) s komunikacijskim vmesnikom AD-FP91D140 (notranja ura, PLC, M-BUS, krmiljenje odklopnika) | kos | 1
| - varovalčni ločilnik NV1/3/250A | kos | 1
| - NV varovalčni vložek 80A | kos | 3
| - Napisna ploščica s podatki po zahtevah Elektro Gorenjska | kos | 1
| - sponke, drobni in vezni material | kpl
|  | kpl | 1 |  | 0
53 | Tipska prosto stoječa krmilna omarica črpališča R-KRM, s strešico, z vrati s ključavnico, IP66, dim. V1000xŠ800xG320, montaža na betonski podstavek. | kpl | 1
| - izbirno stikalo agregat - omrežje 63 A "1-0-2" | kos | 1
| - vtičnica zunanja za agregat CEE 63 A, 5p, s pokrovom IP67 | kos | 1
| - I+II stopenjska 3F+N prenapetostna zaščita s signalizacijo izpada faz | kpl | 1
| - kontrolnik izpada faz RM17-T | kos | 1
| - termostat + 50 W grelec | kpl | 1
| - fi stikalo 40/0,03 + avtomatski ponovni vklop | kpl | 1
| - 1F vtičnica 16A za DIN letev | kos | 1
| - 3F vtičnica 16A za DIN letev | kos | 1
| - instalacijski odklopnik 3P-C63A | kos | 2
| - instalacijski odklopnik 1P-C2A | kos | 10
| - instalacijski odklopnik 2P-C4A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik 1P-C6A | kos | 2
| - instalacijski odklopnik 3P-C16A | kos | 1
| - mehki zagon MCD s funkcijo "kick start" za 12,3 kW motor | kos | 2
| - motorska zaščitno stikalo za črpalko 12,3 kW s pomožnim kontaktom, | kpl | 2
| - termična zaščita za črpalko 12,3 kW | kos | 2
| - 24VDC releji, | kpl | 6
| - kontaktor 3P(3NO), 25A, 230V | kos | 2
| - 3 položajno, 2 polno stikalo, | kos | 2
| - dvojna LED indikacija za DIN letev, | kos | 2
| - enojna LED indikacija za DIN letev, | kos | 2
| - svetilka za osvetlitev stikalnega bloka LED, 12VDC | kos | 1
| - ostali material (sponke, kanali, DIN letve, ožičenje, predal za dokumentacijo). | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
54 | Krmiljenje in storitve:
| - krmilnik CU362 komunikacija: GPRS,RS-485, RS-232, Ethernet digitalni vhodi: 3 relejski izhodi: 2 analogni vhodi: 3 povezava z rez. akumulatorjem (UPS) GENIbus komunikacija (RS485) Ethernet povezava Povezava s fieldbus CIM moduli | kos | 1
| - vhodno izhodni modul IO 351B | kos | 1
| - GSM/GPRS antena | kpl | 1
| - 24V/1,5A napajalnik + polnilec za akumulator (24 urna avtonomija) | kos | 1
| - 12V/7,2Ah akumulator | kos | 1
| - programska oprema | kos | 1
| - izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1
| - izdelava in testiranje omare za NN priključek | ura | 6
| - izdelava in testiranje krmilne omare | ura | 8
| - montaža in spustitev v pogon (delo, potni stroški in zagon). | ura | 6
|  | kpl | 1 |  | 0
55 | Zbiralnica v razvodnici za glavno izenačitev potencialov, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami (GIP) | kos | 1 |  | 0
56 | Instalacijski kabel uvlečen v kabelsko kanalizacijo
| - NYY-J 4x50 mm2 | m1 | 6 |  | 0
| - NSSHÖU 4x4 mm2 | m1 | 35 |  | 0
| - H07 RN-F-J 3x1,5 mm2 | m1 | 18 |  | 0
| - NSSHÖU 2x1,5 mm2 | m1 | 63 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x16 mm2 rumeno-zeleni (ozemljitve) | m1 | 30 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x 6 mm2 rumeno-zeleni (ozemljitve) | m1 | 50 |  | 0
57 | Priključek črpalk in nivojskih stikal | kos | 7 |  | 0
58 | Inštalacijska cev gibljiva/trda, od 16 do 63 mm2 | m1 | 150 |  | 0
59 | Uvod NN kablov v omarico PMO in KRM in priključitev ter povezava potrebnih ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
60 | Priključek kabla NAYY-J 4x35+2,5 mm2 na NN razdelilnik v TP, komplet s kabelsko glavo | kpl | 1 |  | 0
61 | Izdelava ustreznih ploščic s podatki o kablu | kpl | 2 |  | 0
62 | Pocinkani jekleni valjanec Fe-Zn 25x4mm | m1 | 30 |  | 0
63 | Križna sponka namenjena izvedbi spojev med ploščatimi vodniki do širine 30 mm KON01 | kos | 6 |  | 0
64 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
65 | Izvedba meritev električnih inštalacij in ozemljitev ter izdaja zapisnika | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Elektomontažna dela in material skupaj: | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA - električne inštalacije skupaj: | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA
66 | Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. | m1 | 732 |  | 0
67 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila. | m1 | 732 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
VII. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA - gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA - strojna dela skupaj: |  |  |  | 0
V. | KANALIZACIJSKA DELA - električne inštalacije skupaj: |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VII. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD
6. | VODOVOD - NOVO
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m1 | 654 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov vodovoda. | kos | 33 |  | 0
0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu III.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec). | m3 | 450 |  | 0
0
5 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopanega materiala ob trasi. | m3 | 5 |  | 0
0
6 | Planiranje dna izkopa jarka v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti Ev2 ≥ 20 MPa. | m2 | 523 |  | 0
0
7 | Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 10 cm (frakcija materiala 4-8 mm). | m3 | 56 |  | 0
0
8 | Dobava in ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa. | m3 | 295 |  | 0
0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=100 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 195 |  | 0
0
10 | Nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala od izkopa v stalno deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 255 |  | 0
11 | Kompletna izdelava vodovodnega jaška (deb. sten 15cm), komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem armature, dobavo in vgrajevanjem betona C25/30, podložnega betona, dobavo in vgradnjo nerjaveče lestve v jašku, LTŽ pokrov dim 60x60 cm, nosilnosti 40t, z napisom "VODOVOD" in motivom rajske ptice Bled. Na dnu jaška se napravi poglobitev (notranjih dimenzij 0,4x0,4x0,4m), skupaj s pohodno rešetko na vrhu. Komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo notranjosti. |  |  |  | 0
| - jašek notranjih dimenzij 1,50x1,00x1,85 m | kos | 1 |  | 0
0
12 | Izdelava sidrnega bloka na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih ter odcepih za hidrant, sidrni bloki iz betona C20/25, komplet z opaženjem in sidranjem. | kos | 23 |  | 0
0
13 | Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na pravo višino - prilagoditev niveleti ceste | kos | 51 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL
14 | Dobava duktilne cevi dimenzije DN125 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine 6m. | m1 | 198 |  | 0
15 | Dobava duktilne cevi dimenzije DN100 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine 6m. | m1 | 452 |  | 0
16 | Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hidrant PE100 PN16 d90 x 8,2mm. | m1 | 25 |  | 0
17 | Dobava in polaganje polietilenske zaščitne vodovodne cevi za hišne priključke PE 80 PN8 d50 x 3mm. | m1 | 210 |  | 0
18 | Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hišne priključke PE 100 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami. | m1 | 210 |  | 0
19 | Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 skupaj s prenosom, spuščanjem in vsemi pomožnimi deli. |  |  |  | 0
| EU-KOS DN125 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 5 |  | 0
| EU-KOS DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 2 |  | 0
| F-KOS DN100 | kos | 3 |  | 0
| FF-KOS DN125, L=800 | kos | 3 |  | 0
| FFR-KOS DN125/100 | kos | 2 |  | 0
| FFR-KOS DN125/50 | kos | 1 |  | 0
| MMA - KOS DN100/100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| MMA - KOS DN125/100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| MMA - KOS DN125/80 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 2 |  | 0
| MMA - KOS DN100/80 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 3 |  | 0
| MMA - KOS DN100/50 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| MMK KOS 11° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 6 |  | 0
| MMK KOS 11° DN125 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 2 |  | 0
| MMK KOS 22,5° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 8 |  | 0
| MMK KOS 30° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| MMK KOS 45° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN125/125 | kos | 2 |  | 0
| T-KOS DN125/100 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN100/50 | kos | 1 |  | 0
| PODTALNI ZRAČNIK DN50 | kos | 2 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN50 | kos | 1 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN90 | kos | 10 |  | 0
20 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta lomljive izvedbe dolžine L=1,25m po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - 2 kpl. - stabilna spojka DN 80 tip C po DIN 14317/1 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stabilna spojka DN 80 tip B po DIN 14318 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 1503-3, - prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla, - konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla, - varnostni izpustni ventil 1", - hidrantni podstavek (N-kos) iz jeklene litine s prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2; | kos | 5 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN200 iz duktilne litine s protihrupnim gumijastim tesnilom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena. | kos | 46 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN125 iz duktilne litine s protihrupnim vložkom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena. | kos | 36 |  | 0
23 | Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL cev DN/ID 125 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro. | kos | 6 |  | 0
24 | Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL cev DN/ID 100 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro. | kos | 30 |  | 0
25 | NL EV zasun: Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami; PN 16; z vgradno armaturo v sestavi: - zaščitna PVC cev DN 150, - vgradna garnitura
| DN 80 | kos | 5 |  | 0
| DN 100 | kos | 3 |  | 0
| DN 125 | kos | 2 |  | 0
26 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom. | m1 | 885 |  | 0
27 | Dobava in montaža spojnega in tesnilnega materiala (vijaki, podložke, matice, ploščata in proti izvlečna tesnila, zagozde,…) | % | 5 |  | 0
|  |  |  | VODOVODNI MATERIAL skupaj: | 0
III. | MONTAŽNA DELA
28 | Vezava jaška: Dodatek za vezavo nove opreme iz popisa v jašku, skupaj s potrebnim pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
29 | Transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine. | m1 | 650 |  | 0
30 | Izvedba priključka novega na obstoječi cevovod (rezanje, odstranitev in prevezava starega cevovoda v obstoječih jaških). Prenos, nalaganje in odvoz odpadnega materiala na pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca, vključno z vsemi stroški deponiranja. | kos | 4 |  | 0
0
31 | Postavitev opozorilnih oznak na vodovodu za zasune skladni s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda skupaj z dobavo in postavitvijo droga, ki naj ne bo odmaknjen več kot 10m od armature. | kos | 3 |  | 0
0
32 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 | m1 | 650 |  | 0
33 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000 in izdajo poročila. | m1 | 650 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA skupaj: | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| VODOVOD - NOVO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD (2)
7. | VODOVOD - OBNOVA V OBSTOJEČI CESTI
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m1 | 162 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov vodovoda. | kos | 8 |  | 0
0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu III.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec). | m3 | 365 |  | 0
0
5 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopanega materiala ob trasi. | m3 | 5 |  | 0
0
6 | Planiranje dna izkopa jarka v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti Ev2 ≥ 20 MPa. | m2 | 130 |  | 0
0
7 | Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 10 cm (frakcija materiala 4-8 mm). | m3 | 14 |  | 0
0
8 | Dobava in ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa. | m3 | 73 |  | 0
0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=100 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 317 |  | 0
0
10 | Nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala od izkopa v stalno deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 48 |  | 0
0
11 | Izdelava sidrnega bloka na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih ter odcepih za hidrant, sidrni bloki iz betona C20/25, komplet z opaženjem in sidranjem. | kos | 7 |  | 0
0
12 | Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na pravo višino - prilagoditev niveleti ceste | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL
13 | Dobava duktilne cevi dimenzije DN100 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine 6m. | m1 | 162 |  | 0
14 | Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hidrant PE100 PN16 d90 x 8,2mm. | m1 | 10 |  | 0
15 | Dobava in polaganje polietilenske zaščitne vodovodne cevi za hišne priključke PE 80 PN8 d50 x 3mm. | m1 | 138 |  | 0
16 | Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hišne priključke PE 100 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami. | m1 | 138 |  | 0
17 | Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 skupaj s prenosom, spuščanjem in vsemi pomožnimi deli. |  |  |  | 0
| MMA - KOS DN100/80 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 2 |  | 0
| MMK KOS 11° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| MMK KOS 45° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 2 |  | 0
| MMK KOS 22° DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 2 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN90 | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta lomljive izvedbe dolžine L=1,25m po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - 2 kpl. - stabilna spojka DN 80 tip C po DIN 14317/1 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stabilna spojka DN 80 tip B po DIN 14318 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 1503-3, - prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla, - konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla, - varnostni izpustni ventil 1", - hidrantni podstavek (N-kos) iz jeklene litine s prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2; | kos | 2 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN200 iz duktilne litine s protihrupnim gumijastim tesnilom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena. | kos | 15 |  | 0
20 | NL EV zasun: Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami; PN 16; z vgradno armaturo v sestavi: - zaščitna PVC cev DN 150, - vgradna garnitura
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL cev DN/ID 100 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro. | kos | 13 |  | 0
22 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom. | m1 | 310 |  | 0
23 | Dobava in montaža spojnega in tesnilnega materiala (vijaki, podložke, matice, ploščata in proti izvlečna tesnila, zagozde,…) | % | 5 |  | 0
|  |  |  | VODOVODNI MATERIAL skupaj: | 0
III. | MONTAŽNA DELA
24 | Transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine. | m1 | 162 |  | 0
25 | Izvedba priključka novega na obstoječi cevovod (rezanje, odstranitev in prevezava starega cevovoda v obstoječih jaških). Prenos, nalaganje in odvoz odpadnega materiala na pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca, vključno z vsemi stroški deponiranja. | kos | 5 |  | 0
26 | Postavitev opozorilnih oznak na vodovodu za zasune skladni s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda skupaj z dobavo in postavitvijo droga, ki naj ne bo odmaknjen več kot 10m od armature. | kos | 3 |  | 0
0
27 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 | m1 | 162 |  | 0
28 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000 in izdajo poročila. | m1 | 162 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA skupaj: | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| VODOVOD - OBNOVA V OBSTOJEČI CESTI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## JR-GRAD.DELA
8. | JAVNA RAZSVETLJAVA
GRADBENA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase nove kabelske kanalizacije. | m1 | 922 |  | 0
2 | Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD EL cevi 1x Ø 75 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 922 |  | 0
3 | Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD EL cevi 1x Ø 110 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 5 |  | 0
4 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja (dxšxv) 90x50x90 cm z luknjo Ø 23 cm za natik kandelabra, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden. Kandelaber zalit z betonom za nabrekanje. | kos | 28 |  | 0
5 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo prehodnega jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 60 cm, globine 100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z odprtino in vgrajenim LTŽ pokrovom 60x60 cm, z nosilnostjo 40 t (D400), z motivom rajske ptice Bled, preboji v betonski cevi in vzidava cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 5 |  | 0
6 | Postavitev prosto stoječe priključno merilne omarice PS-PMO dim. (VxŠxG) 1080x500x250 mm, komplet z izkopom, ustreznim betonskim temeljem dim. (VxŠxG) 800x500x420 mm z vgrajenimi 3x Stigmaflex cevmi fi 100 mm, zemeljskimi deli in opažem. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in postavitev prosto stoječe krmilne omarice R-JR dim. (VxŠxG) 1080x500x250 mm komplet z izkopom, ustreznim betonskim temeljem dim. (VxŠxG) 800x500x420 mm z vgrajenimi 4x Stigmaflex cevmi fi 75 mm, zemeljskimi deli in opažem. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## JR - MONT.DELA
9. | JAVNA RAZSVETLJAVA
MONTAŽNA DELA
Dobava in montaža
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL
1 | Kabel NYY-J 5x16mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m1 | 1070 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 4x25mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m1 | 8 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 4x35mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m1 | 4 |  | 0
3 | Priklop kabla v kandelaber z izdelavo kabelskih končnikov in uvlek kabla do spončne letve | kpl | 28 |  | 0
4 | Cestna svetilka, svetlobna emisija: 0%, montaža navpično na kandelaber Tip: GRAH AEROLITE LSL M LED 35 W, 4500 lm, 3.000 K, IP66, klasa I, RAL 9006 ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
5 | Cestna svetilka, svetlobna emisija: 0%, montaža navpično na kandelaber Tip: GRAH AEROLITE LSL S LED 19 W, 2300 lm, 3000 K, IP66, klasa I, s 50% redukcijo, RAL 9006 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
6 | LSL nosilec svetilke, tog fi 60 mm, RAL 9006 | kos | 28 |  | 0
7 | Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4 mm. | m1 | 950 |  | 0
8 | Križna sponka Fe-Zn na izvodih za ozemljitev kandelabrov, zaščitena s protikorozijskim premazom. | kos | 40 |  | 0
9 | Ravni kandelaber za natik, vroče pocinkan, barvan z barvo antracit siva MS-5, višine 10 m (9 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 235x70 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 15 |  | 0
10 | Ravni kandelaber za natik, vroče pocinkan, barvan z barvo antracit siva MS-5, višine 8 m (7 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 235x70 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 13 |  | 0
11 | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m barvan prašno Antracit siva MS-5, svetilke z LED diodami, tip Aerolite LSL 15 s spončno letvijo PMV-1 in varovalko 6A | kos | 2 |  | 0
12 | PRIŽIGALIŠČE R-JR:
Krmilna oprema vgrajena v postavljeno prosto stoječo krmilno omarico R-JR
| - prenapetostni odvodnik , kot npr. DEHN VENTIL TNC, 3x 25kA, 10/350 ali enakovredno | kos | 1
| - odklopilno stikalo, 40A, 3p, kot npr. SCHRACK KG41 ali enakovredno | kos | 1
| - izbirno stikalo, 40A, 3p, kot npr. SCHRACK KG41B ali enakovredno | kos | 1
| - kontaktor 40A, kot npr. SCHRACK BZ326468 ali enakovredno | kos | 4
| - temnilno stikalo z zunanjim tipalom kot npr. SCHRACK BZT27731 ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 6A, 1-polni, 10kA, kot npr. SCHRACK Serija BMS0 ali enakovredno | kos | 3
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 3-polni, 10kA, kot npr. SCHRACK Serija BMS0 ali enakovredno | kos | 4
- | priključni, vezni in drobni material | kos | 4
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža števca v PS-PMO omaro; tip: Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z odklopnikom tip ZMF120ABtFs2 (5-85A) s PLC komunikacijskim modulom AD-FP91D140 | kos | 1 |  | 0
14 | Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški, stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi izvajalci. | % | 5 |  | 0
15 | Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in ozemljitve. | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava meritev in merilnih protokolov vodoravne osvetljenosti cestišča. | kpl | 1 |  | 0
17 | Vris kabla v v kataster komunalnih vodov - geodetski posnetek, ki mora ustrezati podlagam koncesionarja JR (Petrol) | m1 | 864 |  | 0
18 | Nadzor koncerionarja JR (Petrol) - pred pričetkom del se izvajalec in predstavnik koncesionarja dogovorita o koordinaciji in nadzoru del | ura | 8 |  | 0
19 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA - MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SN+NN
10. | SN IN NN OMREŽJE
GRADBENA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA
1 | Zakoličba objekta. | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Postavitev prečnih profilov in zavarovanje. | kos | 4 |  | 0
0
3 | Izkop gradbene jame v terenu III.-IV. ktg., dimenzij 6,50×5,50×1,50 m, izdelava tamponske podlage v debelini 0,2 m in temeljne - podložne plošče dimenzij 4,20x4,90 m z betonom C25/30 debeline 0,20 m z armaturo, izravnava na globino 1,10 m ter zasutje jame po končanih delih. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje pranih plošč dim. 40/40 cm in lamelnih betonskih robnikov 5x20 cm, s pripravo tamponske podlage, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in in fugiranjem plošč. | m2 | 18 |  | 0
0
5 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x0,6 m, niveliranje dna jarka, dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca 25×4 mm, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 100 |  | 0
|  |  |  | TRANSFORMATORSKA POSTAJA skupaj: | 0
II. | KABELSKA KANALIZACIJA
6 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | kos | 100 |  | 0
7 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | kos | 5 |  | 0
8 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | kos | 4 |  | 0
9 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 30 |  | 0
11 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 400 |  | 0
12 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 205 |  | 0
13 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 15 |  | 0
14 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 145 |  | 0
15 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 160 mm in 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 40 |  | 0
16 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 280 |  | 0
17 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 420 |  | 0
18 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | m1 | 900 |  | 0
|  |  |  | KABELSKA KANALIZACIJA skupaj: | 0
III. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  |  | 0
II. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
III. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SN IN NN OMREŽJE - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TK-GRAD.DELA
11. | TK OMREŽJE (Telekom, Telemach)
GRADBENA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase nove kabelske kanalizacije | m1 | 615 |  | 0
2 | Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,55 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom debeline 10 cm, dobava in polaganje PVC cevi, z obsipom s peskom 10 cm nad temenom cevi, obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški za naslednje vrste kabelskih tras:
| - 2 PVC cevi Ø 110 mm TK. | m1 | 631 |  | 0
| - 2 PVC cevi Ø 50 mm TK. | m1 | 295 |  | 0
| - 1 PVC cevi Ø 110 mm TELEMACH | m1 | 482 |  | 0
| - 1 PVC cevi Ø 63 mm TELEMACH | m1 | 255 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja čepov na PVC cevi Ø 110 mm na zaključkih tras gradnje. | kos | 30 |  | 0
4 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo priključnega jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 60 cm, globine 100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z odprtino in vgrajenim pokrovom iz litoželeznega pokrova 60x60 cm, z nosilnostjo 25 t (C250), z motivom rajske ptice Bled, preboji v betonski cevi in vzidava cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 27 |  | 0
5 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo priključnega jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 80 cm, globine 100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z odprtino in vgrajenim pokrovom iz litoželeznega pokrova 60x60 cm, z nosilnostjo 25 t (C250), z motivom rajske ptice Bled, preboji v betonski cevi in vzidava cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 14 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| TK OMREŽJE - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
12. | RAZNA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
1 | Izdelava in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest, vključno s pregledom elaborata oziroma sheme cestne zapore in izvedba zapore z ustrezno signalizacijo. (obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 | 6000 | 6000
3 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov in jaškov), predani v 6 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del (PID ) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej. Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK Gji) in oddaja na GURS. | kpl | 1 |  | 0
5 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ura | 65 | 60 | 3900
6 | Geomehanski nadzor. | ura | 50 |  | 0
7 | Nadzor upravljalca vodovoda (Infrastruktura Bled). | ura | 25 |  | 0
8 | Nadzor upravljalca plinovoda (Adria plin). | ura | 25 |  | 0
9 | Nadzor upravljalca elektro omrežja (Elektro Gorenjska). | ura | 25 |  | 0
10 | Nadzor upravljalca TK omrežja (Telekom Slovenije). | ura | 25 |  | 0
0
|  |  |  | RAZNA DELA skupaj: | 9900
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 990
REKAPITULACIJA
I. | RAZNA DELA |  |  |  | 9900
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 990
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 10890